## CM DEP CHIM
Gara n. xxxxxxxx - Potenziamento Reattore a servizio Depuratore Chimico-Fisico Stabilimento Leonardo Elicotteri Anagni (FR) Computo Metrico
Leonardo S.p.A. - Divisione Elicotteri
Stabilimento di Anagni Località Paduni, 5 - 03012 Anagni (FR)
NB1: ove non diversamente specificato i prezzi si intendono per opera finita comprensiva di forniture, noli e posa in opera.
NB2: Le voci di computo sono indicative della stima di progetto, non sono vincolanti per il fornitore che può proporre soluzioni migliorative ed alternative con dimensioni e quantità differenti da quelle indicate. L'ordine verrà affidato con la formula "Chiavi in Mano" per cui non sono ammesse verifiche di quantità durante l'esecuzione e/o a fine lavori.
NB3: ove non diversamente specificato i prezzi si intendono compresi di collaudo.
N. | N.E.P. | CODICE RIF. | DESCRIZIONE | U.M. | PU/ Sup. | LU | LA | H | Peso/ coeff | Q | PREZZO UNITARIO | TOTALE
SEZIONE A (Opere civili - edili)
P.01 | #REF! | Prezzario LAZIO 2020 | Preparazione area di cantiere
MO EDILE - Operaio qualificato
|  |  | n. 2 operai per 2 gg |  | 3 |  |  | 80 |  | 32
|  |  | Totale | h | [5 empty] | 32 |  |  | 0
P.02 | #REF! | Prezzario LAZIO 2020 | Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
|  |  | Area nuova vasca di contenimento |  |  | 14 |  |  |  | 14
|  |  | Area nuova posizione serbatoio accumulo finale | [6 empty] | 9 | [5 empty] | 7.85 | 4.9062 | 0.2
|  |  | Totale | m | [5 empty] | 230 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0.98125
P.03 | #REF! | Prezzario LAZIO 2020 | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 0,4 m dal piano di sbancamento di terreni in rocce con resistenza superiore a 8N/mmq, eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di sicurezza.
| #REF! | #REF! | eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto dei materiali di risulta
|  |  | Platea vasca di contenimento |  |  | 6 | 10 |  | 0.4 | 24
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale |  |  | 3 | 5 |  | 0.4 | 6
|  |  | Totale | m3 | [5 empty] | 30 |  |  | 0 | 12
P.04 | #REF! | #REF! | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica.
| #REF! | #REF! | compreso il carico effettuato da pale meccaniche
|  |  | Area nuova vasca (2 ton/m3) |  |  | 6 | 10 |  | 0.4 | 12
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale |  |  | 3 | 5 |  | 0.4 | 3
|  |  | Totale | ton | [5 empty] | 15 |  |  | 0 | 24
P.05 | #REF! | Prezzario LAZIO 2020 | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri.
| #REF! | #REF! | Rifiuti da demolizione stradale | [6 empty] | 15
|  |  | Totale | ton | [5 empty] | 15 |  |  | 0
P.06 | #REF! | #REF! | Platea vasca realizzata con magrone di calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di eventuali armature
|  |  | Vasca di contenimento |  |  | 6 | 10 |  | 0.1 | 6
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale |  |  | 3 | 5 |  | 0.1 | 1.5
|  |  | Totale | mc | [5 empty] | 7.5 |  |  | 0
P.07 | #REF! | #REF! | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
| #REF! | #REF! | per plinti di fondazione, per fondazioni rettlinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
|  |  | Pavimentazione vasca di contenimento | mq | [5 empty] | 12
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale | mq | [5 empty] | 3.5
|  |  | Totale | [6 empty] | 15.5 |  |  | 0
P.08 | #REF! | #REF! | Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di sotterraneo)
| #REF! | #REF! | Per bacino di contenimento e pozzetto di recupero da realizzare nella pavimentazione del bacino
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 44.4 |  |  | 0 |  |  | 10.5
P.09 | #REF! | #REF! | Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2. classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq | [12 empty] | 8.8 | area | spessore
| #REF! | #REF! | classe di resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mmq | [12 empty] | 19.3 | 21.23 | 0.2 | 19.3 | 1.1 | 21.23 | 4.246 | 11.446
|  |  | Vasca di contenimento | mc | [5 empty] | 14.5 | [5 empty] | perimetro |  |  | 36 |  |  | 7.2
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale | mc | [5 empty] | 3 | [8 empty] | 15 |  |  | 3
|  |  | Totale | [6 empty] | 17.5 |  |  | 0
P.10 | #REF! | #REF! | Acciaio in barre (compresa rete elettrosaldata) per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento:
| #REF! | #REF! | lavorato in stabilimento
|  |  | Vasca di contenimento (Fondazione) (90 kg x 2,5 mc) | kg | [5 empty] | 225
|  |  | Vasca di contenimento (Elevazione) (120 kg x 14,5 mc) | kg | [5 empty] | 1740
|  |  | Platea nuova posizione serbatoio accumulo finale ( 90Kg x 3 mc) | kg | [5 empty] | 270
|  |  | Totale | [6 empty] | 2235 |  |  | 0
P.11 | #REF! | #REF! | Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero:
| #REF! | #REF! | in acciaio Fe360B
|  |  | Struttura di copertura | kg | [5 empty] | 1587 |  |  |  |  | 1387
|  |  | Passerella realizzata a norme di sicurezza | kg | [5 empty] | 750
|  |  | Totale | [6 empty] | 2337 |  |  | 0
P.11.a | #REF! | #REF! | Acciaio in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e magistero:
| #REF! | #REF! | in acciaio inox AISI 304 (quotazione opzionale alla precedente)
|  |  | Struttura di copertura | kg | [5 empty] | 1587 |  |  |  |  | 1387
|  |  | Passerella realizzata a norme di sicurezza | kg | [5 empty] | 750
|  |  | Totale | [6 empty] | 2337 |  |  | 0
P.12 | #REF! | #REF! | Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147
| #REF! | #REF! | Struttura di copertura
|  |  | Passerella realizzata a norme di sicurezza | kg | [5 empty] | 2337
|  |  | Totale | kg | [5 empty] | 2337 |  |  | 0
P.13 | #REF! | #REF! | Grigliato in vetroresina maglia 40x40x38 mm
| #REF! | #REF! | Pavimento per piano di calpestio passerella e gradini scala piano terra |  | 29.155 |  |  |  | 1.25 | 36.4438
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 36.4438 |  |  | 0
P.14 | #REF! | #REF! | Fornitura e posa in opera di copertura, da realizzarsi su strutture discontinue e continue (non incluse), in lastre metalliche multistrato a profilo grecato o ondulato, marchiate CE secondo UNI EN 14782 Appendice A; conformi a UNI EN 508-1 Appendice B, costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale (EN 10346) protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico anticorrosivo ed insonorizzante dello spessore di mm 1,5 e da una lamina metallica in alluminio con finitura naturale, e nella faccia inferiore da un primer bituminoso e da una lamina di alluminio con finitura naturale. Con lamiera di acciaio zincato dello spessore di 0,5 mm
| #REF! | #REF! | Copertura reattore | [6 empty] | 33.51
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 33.51 |  |  | 0
P.15 | #REF! | #REF! | Compenso a corpo per formazione delle canalette di scolo e raccolta dei pluviali
| #REF! | #REF! | a corpo
|  |  | Copertura reattore | [5 empty] | 1 | 1
|  |  | Totale | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
P.16 | #REF! | #REF! | Lattoneria in lamiera zincata a caldo spessore 8/10, preverniciata, costituita da canali di gronda, scossaline, pluviali di sviluppo sufficiente a fornire la raccolta acque al piede delle tettoie. Data in opera completa di tutto quanto occorrente per dare la struttura finita e collaudabile.
|  |  | Copertura reattore |  |  | 21 | 0.35 |  | 1.5 | 11.025
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 11.025 |  |  | 0
P.17 | #REF! | #REF! | Pavimento ad alta resistenza meccanica, eseguito in malta sintetica epossidica con speciali cariche quarzifere dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con fratazzatrice meccanica, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli oli, ai carburanti e resistenza alla compressione 800 kg/cmq
| #REF! | #REF! | colore grigio
|  |  | Pavimentazione reattore | [6 empty] | 24
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 24 |  |  | 0
P.18 | #REF! | #REF! | Impermeabilizzazione tramite applicazione di uno strato di Primer protettivo RV 711 IDROSELVA anti-umidità per superfici in cemento. Aggrappante epossidico all’acqua ad alta tenuta, formulato con pigmenti e cariche inerti, privo di solventi da applicare con rullo. Due mani di protettivo, spessore minimo 0,15 cm, 250 gr/m2 complessivi.
| #REF! | #REF! | colore grigio
|  |  | Bacino contenimento reattore |  |  | 38 |  | 1.1 | 1.25 | 43.05
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 43.05 |  |  | 0
P.19 | #REF! | #REF! | Strato impermeabile con Resina fondo-finitura epossidica modificata RV 935 EPOX ROLL, esente da solventi a due componenti con catalizzatore alifatico. Adatta per protezione dei serbatoi di carburante, per la protezione di vasche e pozzetti in cemento contenti soluzioni acide. Due mani di rivestimento, spessore minimo 600 micron, 300 gr/m2 per mano.
| #REF! | #REF! | Doppia rete
|  |  | Bacino contenimento reattore |  |  | 38 |  | 1.1 | 1.25 | 43.05
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 43.05 |  |  | 0
P.20 | #REF! | #REF! | Rivestimento bacino di contenimento reattore realizzato con lamina di PP spessore 10 mm saldata in opera. Il rivestimento dovrà coprire anche la parte alta del muro di contenimento del reattore con risvolto in basso di circa 10 cm.
| #REF! |  | Rivestimento in PP
|  |  | Totale | mq | [5 empty] | 47
P.21 | #REF! | #REF! | Compenso per deviazioni provvisorie di impianti e reti di sottoservizi esistenti nonché innesti delle nuove tubazioni demolizione di un pozzetto esistente
| #REF! |  | MO EDILE - Operaio qualificato
|  |  | n. 2 operai per 2 gg |  | 2 |  |  | 16 |  | 32
|  |  | Totale | h | [5 empty] | 32 |  |  | 0
P.22 | #REF! | #REF! | Compenso per realizzazione opere di spostamento box ed edili varie
| #REF! |  | MO EDILE - Operaio qualificato
|  |  | n. 2 operai per 4 gg |  | 3 |  |  | 80 |  | 64
|  |  | Totale | h | [5 empty] | 64 |  |  | 0 | TOTALE OPERE EDILI
0
SEZIONE B: IMPIANTO DI DEPURAZIONE (Opere idrauliche ed impiantistiche)
Reattore composto da:
P.23 | #REF! | #REF! | Fornitura e posa in opera (mezzi di sollevamento compresi) di reattore(Ra) avente una capacità di 15 mc avente forma in parte cilindrica ed in parte troncoconica per convogliamento fanghi verso il fondo; realizzato in polipropilene e con rivestimento esterno in vetroresina. Diametro 3200 mm altezza da piano di appoggio 3600, spessore medio mm 3 + 8. n. 6 colonne metalliche di sostegno in acciaio inox AISI 304, munito di coperchi per l'accesso alle apparecchiature installate realizzati con lo stesso materiale previsto per il reattore. Completo di n. 3 sbocchi a diverse altezze per lo scarico dell'acqua chiarificata e n. 1 per lo scarico di fondo per i fanghi. Completo di certificazione di compatibilità con i prodotti chimici utilizzati. NB: il reattore dovrà essere del tutto identico a quello esistente e sarà cura dell'appaltatore in sede di progettazione esecutiva procedere al rilievo. | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
| #REF! |  | Corredato di:
|  |  | - (P1a - P2a) Elettropompa sommersa Pedrollo RX5/40 o similare per alimentazione reattore da vasche di accumulo - motore 1,1 Kw, alimentazione 380 V trifase, portata 20 mc/h prevalenza 5 m, corpo e girante in AISI 316 per esecuzione antiacida | n | [5 empty] | 2 |  |  | 0
|  |  | - (AGa) Agitatore con albero inox AISI 316, diametro 50 mm lunghezza 1600 mm. Motore KW 4 giri 600/1' dotato di inverter per poter ridurre la velocità a 60 giri/1'. Elica tripale profilo marino AISI 304, diametro mm 200/30° | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | - (LCa) Misuratore di livello continuo ad ultrasuoni Endress+Hauser Prosonic T FMU30-AAHEABGHF | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1750
|  |  | - Misuratore di pH digitale tipo Endress Hauser Memosens CPS11E completo di kit di montaggio in PVC per sonda PH | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 994.52
|  |  | - Misuratore di Redox digitale tipo Endress Hauser Memosens CPS12E completo di kit di montaggio in PVC per sonda Redox | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 855.36
|  |  | - Centralina a 2 canali Endress Hauser tipo CM 442R | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1804.19
|  |  | - (VRa) Serbatoio di stoccaggio a fondo piano in fibra di vetro e resina poliestere per rilancio acqua chiarificata su sezione filtrazione | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | - Serbatoio di stoccaggio specifico per bisolfito in polietilene rinforzato capacità 1 mc con coibentazione inclusa, completo di sistema di termostatazione anticongelamento | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | - Trasmettitore di livello a ultrasuoni Endress+Hauser Prosonic T FMU30 | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 1250
|  |  | - (P7a) Elettropompa centrifuga Pedrollo CP250 o similare per alimentazione filtri - motore 4 Kw, alimentazione 380 V trifase, portata 15 mc/h prevalenza 70 m, corpo e girante in ghisa (le due pompe sono in ridondanza l'una sull'altra) | n | [5 empty] | 2 |  |  | 0
|  |  | - (P8a) Elettropompa centrifuga Calella o similare per scarico acque fangose alimentazione serbatoio ispessitore fanghi - motore 3 Kw, alimentazione 380 V trifase, portata 15 mc/h prevalenza 10 m, corpo e girante in ghisa | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | - (PD 1a, 2a, 3a, 4a) Pompe Emec PUMP AMSMF 0260-FP 230 Vac, o equivalenti - PVC-ceramica | n | [5 empty] | 4 |  |  | 0 | 950
|  |  | - (Vma) Valvola a sfera in PVC con attuatore elettrico DN50PN16 (scarico acqua reattore) | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 210
|  |  | - ( VM1a) Valvola a sfera in PVC con attuatore elettrico DN63PN16 (scarico acqua+fanghi reattore) | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 230
|  |  | - Interruttore di livello max a galleggiante Hendress Hauser Liquifloat T FTS20 AC/DC PP/CSM, 5m | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Serbatoio finale (Vda)
|  |  | - Recupero (smontaggio e rimontaggio nella nuova posizione) serbatoio esistente | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | - Pompa di sentina bacino contenimento reattore | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
|  |  | Sistema di preparazione e dosaggio polielettrolita costituito da: | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
- n. 1 vasca in moplen capacità 200 lt
- n. 1 sonda di livello
- n. 1 agitatore
- n. 1 pompa dosatrice Emec portata max 115 lt/h testata in PVC
Soffiante agitazione vasche di accumulo
|  |  | - Soffiante completa di filtro di aspirazione, da riallacciare alle tubazioni di agitazione vasche di accumulo esistenti . Potenza assorbita 7,5 Kw portata almeno 300 Nm3/h | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0
Sezione filtrante composta da:
|  |  | - n. 1 filtro a sabbia di quarzo (FSa), portata 10 mc/h con sistema di controlavaggio automatico completo di valvole idropneumatiche, manometri e pressostato di sicurezza. Esecuzione in lamiera di acciaio spessore 4 mm, finitura interna con doppio strato di vernice epossidica senza solventi. Esterno processo di sabbiatura grado SA 2½ - 3 ed applicazione di una mano di fondo di primer epossidico. Diametro 800 mm, altezza 2300 mm. Completo di carica di sabbia. | n | [5 empty] | 1 |  |  | 0 | 5495.91 | 825 | 0.25 | 206.25 | 5289.66
|  |  | - n. 2 filtri a carbone attivo (FCa), portata 10 mc/h con sistema di controlavaggio automatico completo di valvole idropneumatiche, manometri e pressostato di sicurezza. Esecuzione in lamiera di acciaio spessore 4 mm, finitura interna con doppio strato di vernice epossidica senza solventi. Esterno processo di sabbiatura grado SA 2½ - 3 ed applicazione di una mano di fondo di primer epossidico. Diametro 800 mm, altezza 2300 mm. Completi di carica di carbone attivo. | n | [5 empty] | 2 |  |  | 0 | 9938.395 | 625 | 4 | 2500 | 7438.395
P.24 |  |  | Collegamenti idraulici
Fornitura in opera di tubazioni in PVC PN16
|  |  | D63 | m |  | 60 |  |  | 2 | 100
|  |  | D50 | m | [5 empty] | 90
|  |  | Diametri vari | m | [5 empty] | 50
|  |  | Totale | m | [5 empty] | 240 |  |  | 0
Fornitura e installazione valvole PVC Marca FIP
|  |  | Totale | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
P.25 |  |  | Impianto elettrico e di gestione automatica impianto
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO ELETTRICO, COMPRESE LE VIE CAVI (OVE MANCANTI) PER IL COLLEGAMENTO DI TUTTE LE UTENZE NECESSARIE AL FUNZIONEMENTO DELL'IMPIANTO.
REALIZZAZIONE DI UN QUADRO ELETTRICO PER IL COMANDO E GESTIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO SCARICHI.
ALIMENTAZIONE 400VCA 3F+T PLC/HMI SIEMENS S71200+KTP900
ARMADIO IN ACCIAIO VENICIATO DOPPIA PORTA IP 55 DIM 1600H-600X800 mm
UTENZE:
- P1a- P2a POMPE CARICO REATTORE 7,5 KW 400V
- AGa AGITATORE 4 KW 400V
- P7a POMPA RILANCIO ACQUA FILTRI 7,5 KW 400V
- P78 POMPA ACQUE FANGOSE 7,5 KW 400V
- PD3a DOSATRICE NaSO3 100W 230V
- PD1a DOSATRICE HCL 400W 400V
- PD4a DOSATRICE CALCE-NaOH 0,55KW 400V
- PD5a DOSATRICE POLIELETTROLITA 0,4KW 400V
- VMa EV SCARICO ACQUA 100W 24VCC
- VM1a EV SCARICO ACQUA+FANGO 100W 24VCC
- LIVELLI
- MISURATORI PH
- MISURATORE REDOX
- CONDUTTIVIMETRO
- SEZIONE FILTRI
- PROGRAMMA PLC E HMI
|  |  | Totale | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
P.26 |  |  | Documentazione
- Disegni as bulit edili ed impiantistici di quanto realizzato
- Schemi quadro elettrico
- Certificazione impianto elettrico ed idraulico
- Certificazione di compatibilità ai prodotti chimici Reattore
- Sorgente SW PLC commentato (senza password)
- Manuale di uso e manutenzione di impianto
|  |  | Totale | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
P.27 |  |  | Collaudo Impianto | [12 empty] | ore
|  |  | - Assistenza alla messa in funzione | [11 empty] | 10 | 100 | 34 | 3400
- Collaudo delle opere realizzate (tra quanto chiesto e quanto fatto)
- Collaudo documentazione
- Stesura certificato di fine lavori e corretta esecuzione
|  |  | Totale | a corpo | [5 empty] | 1 |  |  | 0
[11 empty] | TOTALE IMPIANTI | 0 | 0
[11 empty] | TOTALE LAVORI | 0 | 0
[11 empty] | ONERI SICUREZZA CANTIERE | 0
[11 empty] | TOTALE GENERALE | 0
0
0