Spett.le

BCG ELETTRONICA s.r.l.

Via Casal Selce, 361

00166 Roma

### Frosinone,  24/06/2014

Offerta: 2014_0460

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare a

- BCG ELETTRONICA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Fornitura quadro BT

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Esclusioni

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura quadro  BT

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli interventi descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura  si compone delle seguenti voci:

2.1.1 ) SOLUZIONE 1

Caratteristiche tecniche scomparti

NORME  DI  RIFERIMENTO: CEI 17-13/1 EN 60439-1, con certificati di collaudo rilasciati da laboratorio CESI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carpenteria in lamiera di acciaio zincata				20/10 mm, pressopiegata

Grado di protezione esterno IP					IP30

Forma di segregazione (CEI 17-13)				4B (2B per i modulari)

Misura complessiva di ingombro	1650 mm

Profondità	1250 mm

Altezza								2250 mm (2340 per sollevamento)

Accessibilità							Anteriore/Posteriore

Sollevamento quadri			 			A mezzo golfari

Sistema di distribuzione					Barre di rame non trattato

Ingresso ed uscita linee					Alto/basso

Arrivi/partenze						A mezzo cavo

Dimensioni (mm, LxPxH)					1650 x 1250 x 2250

Peso teorico							1400  kg

Punti di divisione						in uno/due pezzi

SPECIFICHE DI VERNICIATURA

Verniciatura (esterna, interna, pannellature laterali quadro)		Goffrata fine

Punto di colore						RAL 7035

Strutture e supporti						Zincati

DATI  ELETTRICI

Quadro di tipo “ANS”

Tensione nominale di esercizio					230	V

Tensione nominale di isolamento					1000	V

Tensione di tenuta all’impulso					8	kV

Tensione di prova 1 min. a 50 Hz – circuiti di potenza		2500	V

Tensione di prova 1 min. a 50 Hz – circuiti ausiliari		2000	V

Sistema di distribuzione						trifase + N/2

Corrente nominale di sbarra					           6300	A

Corrente di breve durata 1 s (massima)		       		72	kA

Frequenza 							             50	Hz

Tenuta all’arco interno						NO

CABLAGGIO AUSILIARI

Tensione degli ausiliari di quadro					230 VAC

Cablaggio 						N07VK, colore nero (giallo verde per PE)

MATERIALI IMPIEGATI

Carpenteria							IMEB

Organi di comando, manovra, sezionamento ed interruzione ABB SACE/SCHNEIDER o similari

Strumenti di misura						FRER/REVALCO o similari

Relè di protezione						THYTRONIC o similari

CONDIZIONI NORMALI DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente massima					40	°C

Altitudine massima						          1000	m s.l.m.

Umidità relativa						≤ 90%,   in assenza di condensa

Accessoriamento del quadro

Come da specifiche a Ns. mani e da fronte quadro allegato, il quadro sarà equipaggiato con i seguenti apparecchi:

- N°2 interruttori, ABB SACE E4.2, 4 poli, corrente nominale 4000 A, esecuzione aperta estraibile, provvisti di:

  - Motoriduttore carica molle a 230 Vac

  - Bobina di chiusura a 230 Vac

  - Bobina di apertura a 230 Vac

  - Contatti ausiliari

  - Sganciatore di apertura elettronico, funzioni LSI

- N°2 predisposizioni e cablaggi per n°2 analizzatori di rete recuperati dal quadro esistente (da Voi fornitici in conto lavorazione, presso le Ns. officine)

- N°2 terne di trasformatori amperometrici 4000/5 A

- N°2 relè a ritenuta magnetica (a cartellino) Contrel CM2-T, adatto a trasformatori in resina, completo di spia di segnalazione e sirena di allarme

- N°2 predisposizioni e cablaggio della centralina termometrica del trasformatore (da Voi forniteci in conto lavorazione, presso le Ns. officine)

NB. L’interruttore E4.2, in esecuzione estraibile, presenta, secondo manuale ABB, .di 3200 A a 45°C.

La quotazione si propone comunque in quadro il trasformatore esistente presenta corrente nominale di circa 3150 A.

Le barrature di collegamento tra i due interruttori, poi, saranno con corrente nominale di 6300 A.

Per quanto riguarda, infine, gli ingressi in cavo, essi saranno direttamente sopra gli interruttori per quanto riguarda le linee in ingresso e dal vano cavi per quanto riguarda quella in uscita.

2.1.2 ) SOLUZIONE 2

Caratteristiche tecniche scomparti

NORME  DI  RIFERIMENTO: CEI 17-13/1 EN 60439-1, con certificati di collaudo rilasciati da laboratorio CESI

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carpenteria in lamiera di acciaio zincata			20/10 mm, pressopiegata

Grado di protezione esterno IP				IP30

Forma di segregazione (CEI 17-13)				4B (2B per i modulari)

Misura complessiva di ingombro	2450 mm

Profondità	1250 mm

Altezza								2250 mm (2340 per sollevamento)

Accessibilità							Anteriore/Posteriore

Sollevamento quadri			 			A mezzo golfari

Sistema di distribuzione					Barre di rame non trattato

Ingresso ed uscita linee					Alto/basso

Arrivi/partenze						A mezzo cavo

Dimensioni (mm, LxPxH)					2450 x 1250 x 2250

Peso teorico							1400  kg

Punti di divisione						in uno/due pezzi

SPECIFICHE DI VERNICIATURA

Verniciatura (esterna, interna, pannellature laterali quadro)	Goffrata fine

Punto di colore							RAL 7035

Strutture e supporti						            Zincati

DATI  ELETTRICI

Quadro di tipo “ANS”

Tensione nominale di esercizio					230	V

Tensione nominale di isolamento					1000	V

Tensione di tenuta all’impulso					8	kV

Tensione di prova 1 min. a 50 Hz – circuiti di potenza		2500	V

Tensione di prova 1 min. a 50 Hz – circuiti ausiliari		2000	V

Sistema di distribuzione						trifase + N/2

Corrente nominale di sbarra					            6300	A

Corrente di breve durata 1 s (massima)		       		72	kA

Frequenza 							            50	Hz

Tenuta all’arco interno						NO

CABLAGGIO AUSILIARI

Tensione degli ausiliari di quadro					230 VAC

Cablaggio 						N07VK, colore nero (giallo verde per PE)

MATERIALI IMPIEGATI

Carpenteria							IMEB

Organi di comando, manovra, sezionamento ed interruzione ABB SACE/SCHNEIDER o similari

Strumenti di misura						FRER/REVALCO o similari

Relè di protezione						THYTRONIC o similari

CONDIZIONI NORMALI DI ESERCIZIO

Temperatura ambiente massima					40	°C

Altitudine massima						          1000	m s.l.m.

Umidità relativa						≤ 90%,   in assenza di condensa

Accessoriamento del quadro

Come da specifiche a Ns. mani e da fronte quadro allegato, il quadro sarà equipaggiato con i seguenti apparecchi:

- N°2 interruttori, ABB SACE E6.2, 4 poli, corrente nominale 4000 A, esecuzione aperta estraibile, provvisti di:

  - Motoriduttore carica molle a 230 Vac

  - Bobina di chiusura a 230 Vac

  - Bobina di apertura a 230 Vac

  - Contatti ausiliari

  - Sganciatore di apertura elettronico, funzioni LSI

- N°2 predisposizioni e cablaggi per n°2 analizzatori di rete recuperati dal quadro esistente (da Voi fornitici in conto lavorazione, presso le Ns. officine)

- N°2 terne di trasformatori amperometrici 4000/5 A

- N°2 relè a ritenuta magnetica (a cartellino) Contrel CM2-T, adatto a trasformatori in resina, completo di spia di segnalazione e sirena di allarme

- N°2 predisposizioni e cablaggio della centralina termometrica del trasformatore (da Voi forniteci in conto lavorazione, presso le Ns. officine)

NB. L’interruttore E6.2, in esecuzione estraibile, presenta, secondo manuale ABB, .di4000 A a 55°C.

Le barrature di collegamento tra i due interruttori, poi, saranno con corrente nominale di 6300 A.

Per quanto riguarda, infine, gli ingressi in cavo, essi saranno direttamente sopra gli interruttori per quanto riguarda le linee in ingresso e dal vano cavi per quanto riguarda quella in uscita.

2.1.3 ) TRASPORTO

Trasporto quadro presso cliente finale a Roma

2.1.4 ) MESSA IN SERVIZIO

Presenza di un NS tecnico per 8 ore presso sede cliente finale

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione cartaceo:

- Schemi elettrici

- Disegni dei quadri

- Dichiarazione di conformità alla Norma CEI 17-13/1 EN 60439

- Bollettino di collaudo interno relativo alle prove individuali:

- Ispezione dell’apparecchiatura, del cablaggio e prova di funzionamento elettrico e meccanico.

- Prove dielettriche 2500 V 50 Hz per 1’ sui circuiti di potenza.

- Verifica dei mezzi di protezione e della continuità elettrica dei circuiti di protezione.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 33.250,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 41.580,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 500,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo € 400,00 + IVA

Consegna: da concordare

Trasporto: a VS carico

Pagamento: da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl