Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  15/02/08

Offerta: 5220

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- Cementi della Lucania S.p.A

- ……………….

- …………………….

Sistema di pesatura, sistema di controllo e comando  per mulino cemento

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Sistema di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 1600x600x400 completo di zoccolo

- Colore RAL 7032

- Sezionatore generale bloccoporta 3x25 A

- Gruppo ventilazione quadro

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulla porta

- Tre gruppi di comando, potenza 0,75Kw, avviamento con inverter, completo di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, inverter Control Techniques tipo Commander SK da 0,75Kw, filtro EMC

- Tre gruppi di comando, potenza 0,12Kw, avviamento diretto, completo di salvamotore e contattore

- Trasformatore  220V della potenza di circa 0,5 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 5A completo di protezioni

- Modulo di emergenza

- Tre convertitori per linearizzazione segnale celle di carico

- PLC di comando marca Vipa tipo 214, completo di 16 ingressi digitali, 16 uscite digitali, 4 ingressi analogici, 4 uscite analogiche, 4 ingressi encoder

- Pannello operatore 4 righe 20 caratteri marca Vipa

- Relè di interfacciamento uscite

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2) STRUMENTAZIONE

Fornitura di tre encoder da installare sui sistemi di pesatura attuaali

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del seguente software:

- Plc per la gestione della regolazione del peso, allarmi

- Op per interfacciamento con personale

2.1.4 MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica dei collegamenti elettrici

- Taratura parametri inverter

- Taratura parametri PID

- Prove di funzionamento

O DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi elettrici e meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Certificazione quadro

- Software PLC

- Software OP

- Manuale  funzionamento

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è  la seguente:

Totale a corpo    €  11.450,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare comunque non inferiore a quattro settimane d.o.

Resa: franco NS sede

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl