Spett.le

Diano Cementi S.P.A.

Via Nazionale 113

89062 Lazzaro (RC)

### Frosinone,  25/01/2019

Offerta: 2019_0081

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Diano Cementi S.P.A.

- ……………….

- …………………….

Cabina elettrica MT/BT, quadro generale BT, impianto elettrico

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Box prefabbricato in cemento armato

- Cabina di trasformazione MT/BT

- Quadro distribuzione BT

- Impianto elettrico

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

L’architettura del sistema si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) BOX PREFABBRICATO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- Box in cemento armato prefabbricato dimensioni 6700x2700x2500 mm

- Serramenti box

- Impianto elettrico interno

2.1.2 ) CABINA MT/BT

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- Trasformatore trifase MT/BT 20/0.4Kv, 315Kva, resina, completo di termosonde

- Box di contenimento trasformatore

- Quadro MT isolato in gas certificato CEI 016 Siemens 8DJH

- Quadro BT contenente gruppo misure, interruttore generale 3x630A, due partenze con interruttore 3x250A, quattro partenze con interruttore 3x160A, ausiliari quadro, ausiliari cabina

- Rifasamento fisso per trasformatore

- Collegamenti elettrici lato MT e lato BT

2.1.3 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature:

- Due linee elettriche lunghezza circa 150 mt, cavo FG7 (3x1x70+1x35) in conduit di VS fornitura

- Quattro linee elettriche lunghezza circa 100 mt, cavo FG7 (3,5x50) in conduit di VS fornitura

- Collegamento alla rete di terra dello stabilimento

- Realizzazione centro stella trasformatore

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura della messa in servizio dell’impianto, comprendente:

- Test interruttori MT e BT

- Misure dell’impianto di terra e di equipotenzialità

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Conduit elettrici

- Base in CLS per il posizionamento del box

- Linea elettrica dal punto di consegna al quadro MT

- Linea elettrica di collegamento alla rete di terra esistente

- Trasporto apparecchiature

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la vs sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- DICO montaggi elettrici

- Certificato CE dei quadri elettrici

- Schemi elettrici

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 143.650,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl