Spett.le

DIANO S.p.a.

Via Nazionale, 113

89062 Lazzaro (RC)

C.A. Santo Diano

### Frosinone,  09/05/06

Offerta: 3287

Oggetto: Fornitura di cabina elettrica MT

Fornitura di una cabina ricevitrice con le seguenti caratteristiche:

Caratteristiche elettriche e costruttive:

- Tensione di esercizio	        : 20kV

- Tensione Nominale	        : 24kV

- Tensione di Isolamento a f.i. 50Hz 1'	: 50kV

- Corrente Nominale Sbarre Omnibus         : 630A

- Corrente di breve durata	         : 16kA

- Corrente limite dinamica	         : 40kA

- Sezione del collettore di terra	         : 75 mm²(CEI EN 60298- All.BB)

- Grado di protezione	         : IP30

- Verniciatura	                                         : RAL 7030

- Spessore della verniciatura	         : 50 micron

- Sbarre: Giunzioni / Rivestimento	         : Ravvivate / Nude

La cabina sarà realizzata dai seguenti moduli:

- N° 1 Scomparto M.T. nostro tipo SI-E/R, "Manovra e protezione con interruttore estraibile", dimensioni L=900 x H=2100 x P=1150 (impronta a terra), P=1400 (fuori tutto), completo delle seguenti apparecchiature:

-	Sezionatore rotativo a vuoto isolato in aria, tipo FI 24kV 630A;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore rotativo chiuso;

-	Sezionatore di messa a terra;

-	Blocco a chiave estraibile a sezionatore di terra chiuso;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra e la porta frontale;

-	Blocco meccanico tra il sezionatore di messa a terra ed il sezionatore rotativo;

-	Interruttore isolato in SF6 24kV 630A 16kA, completo di: comando meccanico, blocco a chiave estraibile ad interruttore aperto interbloccabile con sezionatore rotativo a vuoto onde evitarne la manovra sottocarico;

-	Sistema di protezione e controllo con funzioni 50-51 e funzione omopolare 51N rispondente alla specifica tecnica ENEL DK5600, composto da: cassonetto portastrumenti b.t., relè di protezione, n°2 trasformatori amperometrici, n°1 trasformatore toroidale chiuso;

-	Comando motorizzato composto da: bobina di apertura 230Vac, bobina di chiusura 230Vac, relè di antirichiusura, contamanovre, motoriduttore 230Vac e contatti ausiliari;

-	Terna di derivatori capacitivi per segnalazione presenza tensione in rete tramite lampade spia al neon;

-	Illuminazione interna 230Vac;

-	Resistenza anticondensa 220Vac comandata da termostato;

-	Terna di cavi M.T. 5ml.  35 mm²;

-	Cassonetto superiore;

-	N° 1 Pulsante di apertura;

-	N° 1 Pulsante di chiusura;

-	N° 2 Lampade di segnalazione (Aperto-Chiuso) ed apparecchi ausiliari vari;

Note:

I relè di protezione offerti dispongono di display per la visualizzazione delle principali grandezze misurate

I vari moduli saranno opportunamente equipaggiati dai seguenti accessori tipici: golfari di sollevamento, oblò di ispezione, targa sequenza manovre, targa dati, targa costruttore, cartello monitore, circuito di terra in piatto di rame, n°1 leva di comando per quadro, supporto reggiterminali, n°2 pannelli di chiusura laterali per quadro.

Ogni quadro sarà accompagnato da schemi elettrici di potenza e dei circuiti ausiliari del quadro, disegni dimensionali ed elenchi apparecchiature, manuali di istruzioni e verbali di collaudo.

3) AMBITO DI FORNITURA

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto cartaceo:

- Schemi elettrici

- Dichiarazione di conformità alla DK5600

Totale a corpo    €  9.200,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

Trasporto: a VS carico

Validità offerta: 30 gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl