Spett.le

MOCCIA INDUSTRIA S.P.A.

Stab. Montesarchio

Via Galileo Ferraris, 101

80142 Napoli

### Frosinone,  01/04/08

Offerta: 5343

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

MOCCIA INDUSTRIA S.P.A.

Quadri elettrici, impianto elettrico, sistema di comando e controllo, sistema di combustione gas naturale e carbone forno TWIN D-70

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto

- Impianto elettrico impianto

- Software PLC di comando e controllo impianto

- Software HMI di comando e controllo impianto

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni: 34931, DC 456-GAD-300-00, DC 456-GAD-301-00, E456J02K

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

L’impianto elettrico sarà realizzato rispettando la normativa CEI EN 50281-3, zona 22 con presenza di polveri

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- realizzazione nuovo impianto elettrico

- fornitura quadro generale di comando e controllo sistema

- collegamenti elettrici nel quadro e in campo

- fornitura software

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI  COMANDO, CONTROLLO  E POTENZA

Fornitura di un quadro elettrico di comando e potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 2000x2800x500, IP 55,  completo di zoccolo

- Colore RAL 7030

- Interruttore generale bloccoporta 3x160 A

- Illuminazione interna quadro

- Modulo lampeggiante sulle porte

- Gruppi di ventilazione quadro

- Presa di servizio

- Trasformatore ausiliari 110Vac completo di protezioni

- Trasformatore 220Vac completo di protezioni

- Modulo di emergenza completo di contattori ausiliari

- Due gruppi di comando e protezione motori elettrici, avviamento diretto, potenza 4 Kw, completo di contattori, salvamotori e trasduttore corrente assorbita

- Un gruppo di comando e protezione motore elettrico, avviamento diretto, potenza 5.5 Kw, completo di contattore, salvamotore e trasduttore corrente assorbita

- Un gruppo di comando e protezione motore elettrico, avviamento con inverter, potenza 55 Kw, completo di portafusibili con fusibili per semiconduttori, contattore di linea, filtro di rete, inverter Control Techniques da 55 Kw

- Dieci gruppi di comando e protezione motori elettrici, avviamento con inverter, potenza 0.75 Kw, completi di portafusibili con fusibili per semiconduttori, contattori di linea, filtri di rete, inverter Control Techniques da 0.75 Kw

- Alimentatore 24Vdc 20 A

- PLC di comando e controllo G.E. 90/30 tipo 372 Plus Web Enabled, 120 Kb, 256 ingressi digitali ,  64 uscite digitali, 28 ingressi analogici, 16 uscite analogiche

- Relè di interfacciamento su ogni uscita

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.2 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura di un impianto elettrico realizzato completamente con materiale classificato e certificato per zona 22 aventi grado di protezione non inferiore a IP6X, comprendente:

ZONA TINI SUPERIORE

Collegamento elettrico di 19+19 valvole per carbone comprensive ognuna di due finecorsa per lo stato della valvola, realizzato parte con conduit rigido e parte con conduit flessibile; cassette di derivazione poste nelle vicinanze di ogni valvola complete di pressatavi Atex; cassette di derivazione principali; conduit di collegamento tra cassette principali e cassette secondarie; conduit di collegamento tra cassette principali e quadro elettrico generale; cavi elettrici multipolari di tipo FG7;

ZONA TINI SUPERIORE

Collegamento elettrico di 10+10 valvole per gas comprensive ognuna di due finecorsa per lo stato della valvola, realizzato parte con conduit rigido e parte con conduit flessibile; cassette di derivazione poste nelle vicinanze di ogni valvola complete di pressatavi Atex; cassette di derivazione principali; conduit di collegamento tra cassette principali e cassette secondarie; conduit di collegamento tra cassette principali e quadro elettrico generale; cavi elettrici multipolari di tipo FG7;

ZONA TINI INFERIORE

Collegamento elettrico di 10+10 valvole per gas comprensive ognuna di due finecorsa per lo stato della valvola, due elettrovalvole, realizzato parte con conduit rigido e parte con conduit flessibile; cassette di derivazione poste nelle vicinanze di ogni valvola complete di pressatavi Atex; cassette di derivazione principali; conduit di collegamento tra cassette principali e cassette secondarie; conduit di collegamento tra cassette principali e quadro elettrico generale; cavi elettrici multipolari di tipo FG7;

ZONA SOFFIANTE

Collegamento elettrico di motore elettrico da 55 Kw, PTC di controllo temperatura motore, due elettrovalvole comprensive ognuna di due finecorsa per lo stato della valvola, trasmettitore di pressione, pulsantiera di comando locale motore, realizzato parte con conduit rigido e parte con conduit flessibile; cassette di derivazione poste nelle vicinanze di ogni valvola complete di pressatavi Atex; cassette di derivazione principali; conduit di collegamento tra cassette principali e cassette secondarie; conduit di collegamento tra cassette principali e quadro elettrico generale; cavi elettrici di tipo FG7;

ZONA ALIMENTAZIONE E PESATURA COKE

Collegamento elettrico di due motori elettrici da 4 Kw, motore elettrico da 5.5 Kw, dieci motori elettrici da 0.75 Kw, tre PTC di controllo temperatura motori, dieci finecorsa di controllo rotazione rotocelle, dieci trasmettitori di pressione, sei elettrovalvole, otto elettrovalvole comprensive ognuna di due finecorsa per lo stato della valvola, trasmettitore di pressione,trasmettitore di temperatura, pulsantiere di comando locale motori, due livelli serbatoio, sistema di pesatura coke, realizzato parte con conduit rigido e parte con conduit flessibile; cassette di derivazione poste nelle vicinanze di ogni valvola complete di pressatavi Atex; cassette di derivazione principali; conduit di collegamento tra cassette principali e cassette secondarie; conduit di collegamento tra cassette principali e quadro elettrico generale; cavi elettrici di tipo FG7;

2.1.3) SOFTWARE

Fornitura del software di comando e controllo sistema, comprendente:

- Software di gestione PLC: cicli di funzionamento impianto, gestione sicurezze,  allarmi e quanto altro occorrente per il funzionamento del sistema

- Software Supervisione: gestione manuale apparecchiature, gestione processo tramite pagine video (circa 14), gestione allarmi e visualizzazione

2.1.4) SOFTWARE DI SUPERVISIONE

Fornitura di una licenza Proficy Cimplicity Scada Server Runtime da versione 4.1 a versione 7.0 da 300 a 700 tag.

Per l’ordinazione serve serial number della versione attualmente installata

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PC, PLC,  Supervisione

- Verifica rete di comunicazione

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Apparecchiature e strumentazione in campo

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri e impianto

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del punto 2.1.1 è la seguente:

Totale a corpo € 41.000,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.1 senza la fornitura degli undici inverter e accessori è la seguente:

Totale a corpo € 33.200,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo € 75.850,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.2 senza la fornitura dei cavi elettrici è la seguente:

Totale a corpo € 67.400,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.3 è la seguente:

Totale a corpo € 5.500,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.4 è la seguente:

Totale a corpo € 4.280,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo € 6.150,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare

##### Validità offerta :  60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl