Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  12/10/2011

Offerta: 2011_846

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, software sistema di gestione prova Simmell

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto

- Quadro elettrico postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- Pannello operatore di comando e controllo impianto

- Realizzazione impianto elettrico

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  VS specifiche verbali

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 2000x2000x500mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di sicurezza

- Due gruppi di comando resistenze di potenza 30Kw 220V realizzati con fusibili, contattori, relè statici

- Tre gruppi di comando motori posizionatori, potenza 0.75Kw, completi di fusibili di protezione, contattori, azionamenti, resistenze di frenatura, filtri, schede di comunicazione Profibus

- PLC di gestione processo Siemens tipo S7 315 2DPN, 512 Kb, 32 ingressi, 32 uscite, 4 ingressi analogici

- Contattori ausiliari per interfacciamento uscite

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando a leggio con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1200x1000x500mm

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

- Monitor video Asem o similare  da 15” per telecamera

- Monitor video Asem o similare  da 15” per gestione processo

- PC industriale Asem o similare per gestione processo e archiviazione dati

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Installazione dei due nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale da installare nei quadri attuali per alimentare il sistema

- Fornitura e posa in opera di conduit per alimentazione elettrica del sistema realizzati in tubo conduit posato parte su staffe da installare e parte su sostegni esistenti

- Fornitura e posa in opera di conduit per alimentazione resistenze, motori, termocoppie, telecamera, finecorsa, encoder del sistema realizzati in tubo conduit posato parte su staffe da installare e parte su sostegni esistenti

- Fornitura e posa in opera di tre termocoppie

- Fornitura e posa in opera di tre motori bruschless da 0,75Kw, 3000 rpm, completi di encoder assoluti

- Fornitura e posa in opera di sei finecorsa per gestione extracorsa assi

- Fornitura e posa in opera di un pulsante di emergenza posto nell’area di prova

- Fornitura e posa in opera di una telecamera completa di custodia e zoom

- Posa in opera delle resistenze di riscaldamento di VS fornitura

2.1.4) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo di tutti i comandi del sistema e relativi interblocchi

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi del sistema, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, allarmi e anomalie, archiviazione dati

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete di tutti i PLC e OP

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

- Lavori edili

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 72.500,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a  6-8 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl