Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  24/03/2011

Offerta: 2011_257

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto bordo macchina, strumentazione, software  mixer verticale da 5 galloni locale 4558

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo macchina

- Quadro elettrico postazione di comando macchina

- PLC di comando e controllo macchina

- Pannello operatore di comando e controllo macchina

- Quadro elettrico di comando e controllo riscaldamento

- Realizzazione impianto bordo macchina

- Realizzazione impianto di videosorveglianza

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifica Avio CTPBA510069 ed.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1200x1200x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di emergenza Pilz categoria 2 completo di contattori (emergenza)

- Gruppo di comando motore agitatore da 5.5Kw, con inverter Siemens Micromaster MM440 completo di contattore di linea, fusibili per semiconduttori, filtro di rete

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU 314C, 128Kb, Profibus, 52 input digitali, 32 output digitali, 8 ingressi analogici da 14bit, 4 uscite analogiche

- Dieci barriere a sicurezza intrinseca digitali per il controllo dei finecorsa macchina, finecorsa porte

- Cinque barriere a sicurezza intrinseca analogiche per il controllo della temperatura involucro, temperatura ambiente, umidità ambiente, vuoto sistema

- Interconnessioni con il quadro di potenza attualmente installato e con il quadro antincendio

- Indicatore ottico/luminoso

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP66 dimensioni circa 1200x800x400mm

- Presa di servizio

- Pannello operatore Siemens MP377 Touch Screen, IP65, completo di CF per archiviazione dati

- Monitor di sistema per sorveglianza 15”, 1024x768, 0.264 pitch pixel

- Matrice video 4 in 2 out

- Tastiera di comando matrice e telecamera

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO RISCALDAMENTO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54, doppia portella, dimensioni circa 600x600x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Alimentatore 24Vdc 5 A completo di protezioni

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU 313C, 64Kb, Profibus, 16 input digitali, 10 output digitali, 4 ingressi analogici da 14bit, 4 uscite analogiche

- Tre barriere a sicurezza intrinseca analogiche per il controllo della temperatura (TE101, TE102, TE103)

- Convertitore i/p per il comando delle valvole di regolazione temperatura

- Interconnessioni con il quadro di potenza attualmente installato

- Indicatore ottico/luminoso

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.4 ) IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Telecamera Panasonic night e day, colori, 752x582 pixel, autofocus, zoom 22X comandabile a distanza

- Custodia antideflagrante Videotec completa di staffa e snodo

- Tettuccio

- Alimentatore 24Vdc

2.1.5 ) BORDO MACCHINA

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento quadri attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste e trasporto presso VS area

- Installazione dei tre nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale con bobina di sgancio da installare nel quadro di potenza attualmente presente per alimentazione sistema e sgancio in caso di intervento antincendio

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di temperatura e umidità a sicurezza intrinseca IP66 da installare nell’area di lavoro

- Installazione sistema di videosorveglianza sopra indicato

- Fornitura di due HDD esterni da 1 TB, Usb, Ethernet

- Fornitura e posa in opera di un pulsante di emergenza all’esterno del locale

- Fornitura e posa in opera dei nuovi collegamenti elettrici tra i vari quadri elettrici e il campo

2.1.6) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo della macchina impastatrice, allarmi, accessi, variabili di processo

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi della macchina, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, sensori, pagine video per la gestione impianto, archiviazione dati di processo

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo della temperatura di  riscaldamento, allarmi, accessi, variabili di processo

2.1.7) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete di tutti i PLC e OP

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 40.800,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 6-7 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl