Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  28/05/2011

Offerta: 2011_443

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, strumentazione, software mulino locale 4504

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto

- Quadro elettrico postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- Pannello operatore di comando e controllo impianto

- Realizzazione impianto elettrico

- Realizzazione impianto di videosorveglianza

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifica Avio CTPBA510072 ed.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x2000x500mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Tre modulo di emergenza Pilz categoria 2 completo di contattori (emergenza)

- Gruppo di comando motore mulino da 22Kw, con inverter Siemens Micromaster MM440 completo di contattore di linea, fusibili per semiconduttori, filtro di rete

- Gruppo di comando motore coclea mulino da 0.75Kw, con inverter Siemens Micromaster MM420 completo di contattore di linea, fusibili per semiconduttori, filtro di rete

- Moduli remotati Siemens ET200M,  64 input digitali, 32 output digitali, 16 ingressi analogici, 4 uscite analogiche

- Barriere a sicurezza intrinseca digitali per il controllo dei finecorsa macchina, finecorsa porte, sensori controllo velocità

- Barriere a sicurezza intrinseca analogiche per il controllo della temperatura e umidità ambiente, temperatura cuscinetti, peso sistema, posizione valvola aspirazione

- Sistema di pesatura Sartorius

- Modulo convertitore da rete elettrica a fibra ottica per comunicazione Profibus

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando a leggio con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1200x1000x500mm

- Interruttore generale bloccoporta

- Presa di servizio

- PLC di comando Siemens S7-300 CPU 315 2DP, 128Kb, Profibus, 32 input digitali, 32 output digitali, 8 ingressi analogici

- Modulo convertitore da rete elettrica a fibra ottica per comunicazione Profibus

- Sistema di pesatura Sartorius

- Barriere a sicurezza intrinseca analogiche per il controllo del peso sistema

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

- PC di comando e controllo Asem rack 19”, IP54, completo di DVD, rete Ethernet, scheda comunicazione Profibus

- Monitor touch screen Asem 19”, IP65

- Monitor di sistema per sorveglianza Asem, IP65

- Matrice video 4 in 2 out

- Tastiera di comando matrice e telecamera

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3 ) IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA

Fornitura e posa in opera di due sistemi di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche:

- Telecamera Panasonic night e day, colori, 752x582 pixel, autofocus, zoom 22X comandabile a distanza

- Custodia antideflagrante Videotec completa di staffa e snodo

- Tettuccio

- Brandeggio antideflagrante

- Alimentatore 24Vdc

2.1.4 ) PESATURA

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento sistemi attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste (ad esclusione celle di carico) e trasporto presso VS area

- Fornitura e posa in opera di due cassette di connessione celle di carico in esecuzione Atex

- Fornitura e posa in opera di quattro indicatori digitali in esecuzione Atex per la ripetizione del peso

2.1.5 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento quadri attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste e trasporto presso VS area

- Installazione dei due nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di due interruttori generale da installare nei quadri attuali per alimentare il sistema

- Fornitura e posa in opera di un trasmettitore di temperatura e umidità a sicurezza intrinseca IP66 da installare nell’area di lavoro

- Installazione sistemi di videosorveglianza sopra indicati

- Realizzazione impianto elettrico bordo mulino

- Fornitura e posa in opera di due pulsanti di emergenza all’esterno del locale

- Fornitura e posa in opera di due finecorsa a controllo porta accesso locale mulino

- Fornitura e posa in opera di un finecorsa a controllo sbarra accesso locale mulino

- Fornitura e posa in opera di un segnalatore ottico/acustico IP65 all’esterno del locale

- Fornitura e posa in opera dei nuovi collegamenti elettrici tra i vari quadri elettrici e il campo

- Fornitura e posa in opera di fibra ottica per la realizzazione della rete Profibus

2.1.6) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo del mulino completo di tutti gli interblocchi

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi della macchina, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, sensori, pagine video per la gestione impianto, archiviazione dati di processo

2.1.7) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete di tutti i PLC e OP

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 85.710,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 10-12 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl