Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  26/08/2011

Offerta: 2011_716

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, software sistema di gestione delle sicurezze locale 33/3C

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto

- Quadro elettrico postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- Pannello operatore di comando e controllo impianto

- Realizzazione impianto elettrico

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Specifica Avio CTPGEN 10122 ed.1

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO GENERALE DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x1800x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- PLC di gestione sicurezze, accessi, emergenze PILZ con 48 ingressi 16 uscite, comunicazione in Profibus

- PLC di gestione informazioni e collegamento I/O non di sicurezza Siemens tipo S7 314 2DP, 128 Kb, 32 ingressi, 32 uscite

- Contattori ausiliari per interfacciamento uscite

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un quadro elettrico di comando a leggio con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1200x1000x500mm

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

- Pannello operatore Siemens TP1500

- Pannello gestione acceleratore (smontata dal vecchio quadro)

- Interfacciamento con acceleratore

- Pulsanteria frontequadro

2.1.3 ) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Smantellamento quadri attualmente installati, tubazioni e apparecchiature vetuste e trasporto presso VS area

- Installazione dei due nuovi quadri sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di un interruttore generale da installare nei quadri attuali per alimentare il sistema

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza con interblocco elettrico IP 67 da installare su due cancelli perimetrali

- Posa in opera di finecorsa di sicurezza con interblocco elettrico e maniglione antipanico (di VS fornitura)  da installare sul cancello perimetrale principale e sulla porta di accesso al bunker

- Fornitura e posa in opera di finecorsa di sicurezza IP 67 da installare su due cancelli perimetrali

- Revisione semaforo attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di una sirena IP 67 per esterno

- Fornitura e posa in opera di quattro interruttori a fune per la gestione delle emergenze all’interno del bunker

- Fornitura e posa in opera di tre pulsanti di riconoscimento all’interno del bunker

- Fornitura e posa in opera dei nuovi collegamenti elettrici tra i vari quadri elettrici e il campo

2.1.4) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC di sicurezza per la gestione e il controllo di tutte le sicurezze del sistema

- Realizzazione software PLC per la gestione e il controllo di tutti i comandi non di sicurezza e la comunicazione tra il PLC di sicurezza e il pannello operatore

- Realizzazione software OP per la gestione dei comandi del sistema, visualizzazione dello stato delle apparecchiature, allarmi e anomalie

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete di tutti i PLC e OP

- Installazione programmi PLC, OP

- Prove di funzionamento

A

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura  è la seguente:

Totale a corpo    € 26.810,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a  4-5 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl