Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  11/05/2012

Offerta: 2012_0079 REV1

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadri elettrici, impianto elettrico, strumentazione, software locale 4510

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando e controllo impianto con PLC

- Quadro elettrico di comando e controllo Molteni e vibratore

- Postazione di comando impianto

- PLC di comando e controllo impianto

- PC con supervisione di comando e controllo impianto

- Realizzazione impianto elettrico

- Realizzazione impianto di pesatura

- Software di controllo

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Visita presso stabilimento cliente

  - )  Specifica cliente

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Gli impianti in oggetto saranno installati in un’area classificata zona 22, mentre i quadri elettrici saranno installati in area sicura. Inoltre la sala controllo anche se presente nella zona 22 viene classificata come zona sicura.

Per quanto riguarda gli impianti bisogna tener conto di quanto segue:

- i quadri elettrici di comando con PLC e con potenza saranno IP54 e installati in zona sicura

- I quadri della  Molteni e del vibratore attualmente forse IP54 ?? verranno eliminati e la parte di potenza verrà trasferita in un nuovo quadro posto in area sicura.

- I collegamenti elettrici saranno realizzati parte in canala metallica nuova da realizzare a partire dai quadri elettrici fino al limitare dell’ingresso dell’area classificata. Da quel momento i conduit verranno realizzati sia in esecuzione EExd che in esecuzione EExia a seconda dei circuiti comunque molto al di sopra di quanto richiesto per la zona 22

- tutti gli attuatori e motori della Molteni e del vibratore non sono per area classificata e quindi come richiesto dal cliente finale ci fermeremo in prossimità di tutte le apparecchiature non classificate con il NS impianto e limiteremo il tutto con giunti di bloccaggio. Da quel punto in poi il grado di protezione impianto che potremmo garantire sarà minimo quello delle apparecchiature installate

- per quanto riguarda la sala controllo avevamo previsto nella vecchia offerta di installare un PC industriale e un monitor non stagni poiché l’area non è classificata. Nella nuova specifica viene richiesto espressamente un PC e un Monitor IP65. Per risolvere il problema abbiamo poche possibilità. La prima prevede un monitor IP65 da 19” da installare su un leggio IP55, un PC industriale da installare all’interno del quadro e una tastiera e un mouse IP65. In questo modo comunque il sistema verrebbe declassato a IP55. Una seconda soluzione sarebbe installare il monitor sempre IP65 19” su una cassetta Atex IP65 800x600x400. All’interno della cassetta verrebbe installato anche il PC. Il tutto verrebbe poggiato su un leggio IP54 che permetterebbe la possibilità di avere le apparecchiature all’altezza di lavoro. Inoltre sullo stesso leggio si potrebbero poggiare sia la tastiera che il mouse

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) QUADRO GENERALE DI COMANDO IMPIANTO TOTALE

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x2000x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- PLC di comando impianto tipo Siemens S7-300 cpu 315 2DP-PN,  MMC 512Kb, 32 input digitali, 32 output digitali, 8 ingressi analogici a 15 bit, porta di comunicazione Profibus, porta di comunicazione Ethernet verso la supervisione

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.2) QUADRO GENERALE DI COMANDO MOLTENI E VIBRATORE

Fornitura di un quadro elettrico di comando con le seguenti caratteristiche :

- Carpenteria in lamiera IP54 dimensioni circa 1000x2000x400mm

- Sezionatore generale bloccoporta

- Illuminazione interna quadro, presa di servizio, modulo 3 luci

- Ventilazione forzata quadro

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A completo di protezioni

- Modulo di sicurezza

- Gruppo di comando motore 0.25Kw completo di salvamotore e contattore

- Gruppo di comando motore Molteni da 22Kw, esecuzione stella/triangolo, completa di salvamotore, contattori, trasduttore corrente assorbita

- Gruppo di comando vibratori da 0.75Kw, esecuzione inverter, completa di fusibili di protezione per semiconduttori, contattore, filtro di rete, inverter Siemens da 0.75Kw

- Modulo remotato Siemens ET 200S, 24 input digitali, 24 output digitali, 1 ingressi analogico, comunicazione Profibus

- Rele, morsettiere e quanto altro occorrente alla realizzazione

2.1.3) QUADRO POSTAZIONE  DI COMANDO

Fornitura di un sistema di supervisione con le seguenti caratteristiche :

- Pulpito di comando dimensioni circa 800x400x1400 IP65

- PC di comando e controllo Asem per montaggio a parete completo di DVD esterno portatile da collegare a una presa USB normalmente protetta, rete Ethernet

- Monitor da incasso 19”, colori, IP65

- Tastiera, Mouse stagni

- Licenza RT Siemens Wincc Flexible 512 Tag

2.1.4) IMPIANTO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera delle seguenti apparecchiature e prestazioni:

- Installazione dei nuovi quadri elettrici sopra indicati

- Fornitura e posa in opera di due interruttori generali da installare nel quadro di alimentazione attuale per alimentare i due quadri nuovi

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di alimentazione e i nuovi quadri di comando

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando con PLC e il quadro in sala operatori contenente il PC di supervisione

- Fornitura e posa in opera di una canalizzazione realizzata con canala zincata che parte dal locale “B” dove saranno installati i quadri elettrici e attraversando i locali “C” e “D” usciranno fuori dal locale. A questo punto la canalizzazione percorrerà il perimetro esterno del locale e arriverà in prossimità del soppalco.

- Fornitura e posa in opera dei conduit di collegamento dalla canala esterna a tutte le apparecchiature realizzati con tubi rigidi sia in esecuzione EExd che in esecuzione EExia

- Fornitura e posa in opera di un pulpito di comando Molteni contenente un pulsante di emergenza, un selettore a chiave (tutti certificati) e un pannello operatore Siemens touch screen, 5.5”, monocromatico per il comando locale della macchina

- Fornitura e posa in opera di un pulpito di comando vibratore contenente un pulsante di emergenza, un selettore a chiave (tutti certificati) e un pannello operatore Siemens touch screen, 5.5”, monocromatico per il comando locale della macchina

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando e il nuovo sistema di pesatura, la nuova valvola e i nuovi finecorsa della valvola

- Fornitura e posa in opera dei collegamenti elettrici tra il quadro di comando e i sistemi di pesatura attualmente installati (solo linea elettrica)

2.1.5) SOFTWARE

- Realizzazione software PLC per la gestione della comunicazione, archiviazione dati, sistema di pesatura nuovo, vibratore, Molteni

- Realizzazione software PC per la gestione dei tre sistemi di pesatura,  archiviazione dati di processo, gestione vibratore, gestione Molteni

- Realizzazione software OP gestione Molteni

- Realizzazione software OP gestione vibratore

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la sede del cliente finale:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione rete PLC , PC, OP

- Installazione programmi PLC, PC, OP

- Taratura sistema di pesatura

- Prove di funzionamento

2.1.7) PESATURA SARTORIUS

Fornitura e posa in opera di un sistema di pesatura con le seguenti caratteristiche:

- Quattro celle di carico a compressione in esecuzione Atex zona 2/22, fs 500Kg, Aisi 304, IP68, errore <+/-0.04%

- Quattro accessori meccanici di montaggio celle completo di vincoli in Aisi 304

- Cassetta di connessione celle di carico in esecuzione Atex, IP68

- Barriera di sicurezza e trasmettitore di peso Profibus

2.1.8) PESATURE ESISTENTI

Per visualizzare i dati delle due bilance Sartorius attualmente installante sul PC di nuova fornitura, bisogna effettuare le seguenti operazioni:

- Fornitura e posa in opera di una scheda di comunicazione Profibus da installare all’interno del sistema attuale CISPRO

- Fornitura e posa in opera della modifica del software del sistema attuale CISPRO

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Lavori meccanici e edili

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità quadri

- Dichiarazione di conformità installazione

- Copia software PLC, OP, PC

- Manuale di funzionamento impianto

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    € 49.880,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    € 8.250,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.8  è la seguente:

Totale a corpo    € 6.050,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare in fase d’ordine comunque non inferiore a 6-7 settimane dall’ordine

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl