Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  07/06/2010

Offerta: 7647

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Impianto di monitoraggio e controllo sistema di condizionamento motore P80

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando sistema

- Quadro locale

- Strumentazione

- Cavi e canalizzazioni

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  specifica n. xxxxxxxx

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il sistema sarà cosi realizzato:

Area di lavoro

- Installazione di una cassetta in acciao inox 304 IP 65 per i collegamenti elettrici tra i sensori in campo e il sistema di controllo realizzati con connettori stagni IP65 e relativi coperchi stagni

- Installazione di un misuratore di umidità ambientale in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Installazione di un misuratore di temperatura ambientale in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Installazione di un misuratore di umidità motore in esecuzione EExia IP65 con elettronica separata dal sensore, collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Installazione di un misuratore di temperatura motore in esecuzione IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Installazione di un misuratore di pressione motore in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio. Il cavo è inoltre connettorizzato vicino al sensore per permettere il distacco lasciando il sensore installato sul motore stesso

Area sicura

- Installazione di una cassetta in acciao inox 304 IP 65 per i collegamenti elettrici tra i sensori in campo e il sistema di controllo contenente le barriere EExia e i sdoppiatori di segnale

- Per controllare l’esatto collegamento di tutti i connettori e permettere l’iserimento delle barriere verrà installata un’altra barriera digitale EExia che permette il controllo di tutti i connettori attraverso un segnale in serie a tutte le connessioni. Tale informazione verrà riportata sul pulpito generale e permetterà l’inserimento delle altre barriere.

- Installazione di una canalizzazione realizzata con canala metallica dimensioni circa 100x75mm, completa di coperchio, accessori e quanto altro occorrente alla realizzazione

- Collegamenti equipotenziali delle cassette e delle canalizzazioni

- Installazione nei pressi del sistema di raffreddamento di un quadro elettrico in acciaio inox 304 IP 54 di tipo pulpito per il comando del sistema con le specifiche sotto riportate

- Installazione di un misuratore di temperatura e di un misuratore di umidità dell’aria all’uscita del sistema di raffreddamento

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ELETTRICO GENERALE

Fornitura quadro elettrico di tipo pulpito con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in acciaio inox 304, IP65 marca Eta o similari, dimensioni circa 800x1200x600mm

- Sezionatore bloccoporta

- Illuminazione interna quadro

- Presa di servizio

- Modulo tre luci per la presenza tensione

- Sistema di ventilazione quadro

- Trasformatore ausiliari 220Vac 1Kva

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Modulo di controllo emergenza

- PLC di comando e controllo marca Siemens tipo S7-200 CPU 224 in esecuzione per temperatura estesa, completo di ingressi e uscita digitali e ingressi e uscite analogiche

- Pannello operatore Siemens touch screen 5.7”, in esecuzione inox, per la visualizzazione dei dati di lavorazione

- Pulsanteria frontequadro

- Morsettiera

2.1.2 ) QUADRO SEPARATORI GALVANICI

Fornitura quadro elettrico con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in acciaio inox 304, IP65 marca Eta o similari, dimensioni circa 800x600x250mm

- Interruttore di protezione alimentazione barriere

- Barriera digitale per controllo collegamento connettori

- Contattore di comando barriere

- Barriere di controllo pressione motore, temperatura motore, umidità motore, temperatura ambiente, umidità ambiente

- Morsettiera

2.1.3 ) QUADRO AREA NON SICURA

Fornitura cassetta elettrica con le seguenti caratteristiche:

- Carpenteria in acciaio inox 304, IP65 marca Eta o similari, dimensioni circa 600x400x120mm

- Connettori da parete per il collegamento delle apparecchiature

- Morsettiera

2.1.4 ) BORDO MACCHINA

Fornitura dei seguenti materiali:

- Canalizzazione tra quadro barriere e quadro di comando

- Cavi elettrici tra quadro barriere e quadro e di comando

- Cavi elettrici tra quadro barriere e quadro in area non sicura

- Misuratore di umidità ambientale in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Misuratore di temperatura ambientale in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Misuratore di umidità motore in esecuzione EExia IP65 con elettronica separata dal sensore, collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Misuratore di temperatura motore in esecuzione IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio

- Misuratore di pressione motore in esecuzione EExia IP65 collegato alla cassetta tramite cavo protetto da guaina e connettore maschio.

- Misuratore di temperatura da installare sulla condotta di uscita del raffreddatore

- Misuratore di umidità da installare sulla condotta di uscita del raffreddatore

2.1.5) SOFTWARE

Realizzazione software PLC comprendente:

- Gestione temperatura interna, esterna e del motore

- Gestione umidità, esterna e del motore

- Gestione pressione del motore

- Gestione set point temperatura e umidità

Realizzazione software OP comprendente:

- Realizzazione pagine video per realizzare sinottico di comando e visualizzazione macchina (temperature, umidità, ecc)

- Realizzazione lista segnalazioni sistema e allarmi

2.1.4) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni presso la VS sede:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programma PLC e OP

- Prove di funzionamento

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Installazioni presso sede diversa dalla vostra

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità quadro

- Listato software PLC

- Manuale di funzionamento

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo    € 30.770,00 + IVA

Per l’aggiunta di un misuratore di temperatura motore

Totale a corpo cadauno € 460,00 + IVA

Per l’aggiunta di un misuratore di umidità motore

Totale a corpo cadauno € 4.160,00 + IVA

Per l’aggiunta di un misuratore di pressione motore

Totale a corpo cadauno € 370,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl