Spett.le

Sitindustrie International s.r.l.

Loc. Badia

67039 Sulmona (Aq)

C.A. Sig. Santilli

### Frosinone,  24/02/06

Offerta: 3072

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- SITINDUSTRIE INTERNATIONAL S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro di comando motore trafila

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Fornitura di un quadro di comando e controllo

- Software di comando e controllo

- Messa in servizio del sistema

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Il sistema che vi viene offerto serve per la sostituzione del sistema di comando e controllo motore della trafila attualmente installato con un altro esemplare con caratteristiche diverse.

In questo modo si installerebbe un azionamento DC in grado di gestire il motore della trafila in modo regolare.

Si eviterebbe il funzionamento del motore sincrono, del generatore e del freno e quindi delle eventuali revisioni periodiche oppure guasti su tali apparecchiature.

Inoltre verificando il sistema di funzionamento attuale che comporta circa 500 movimentazioni a turno e quindi 500 frenate in alta corrente e 500 frenate in bassa corrente si è calcolato un risparmio energetico generato dalla possibilità del drive in DC di rigenerare in rete l’energia di frenatura.

Dal calcolo effettuato si evince una rigenerazione di circa 66.000 Kw/annui, pari a circa € 39.000 annui.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI CONTROLLO

Fornitura di un quadro elettrico di comando sistema comprendente:

- Carpenteria in lamiera IP55, colore RAL 7032, dimensioni circa 2000x2000x600mm completo di zoccolo

- Interruttore bloccoporta 3x1250A

- Illuminazione quadro

- Modulo tre luci

- Ventilazione quadro

- Trasformatore eccitazione 1 da 400/40Vac 750VA

- Trasformatore eccitazione 2 da 400/120Vac 1700VA

- Trasformatore ausiliari 400/110Vac 300VA

- Trasformatore ausiliari 400/220Vac 500VA

- Contattore principale da 1250 A

- Gruppo comando emergenza

- Fusibili di protezione drive e motore da 1600 A per semiconduttori

- Convertitori trifase digitali quattro quadranti, 1850 A, completo di reattanza, scheda di campo

- Tre indicatori digitali per corrente eccitazione motore, corrente di armatura motore, velocità motore

- Relè di interfacciamento ingressi e uscite

- Pulsanteria di comando macchina

2.1.2) IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico a bordo macchina, comprendente:

- Posa in opera del quadro sopra indicato

- Collegamenti elettrici tra i vari quadri

- Modifica elettrica quadri attuali per interfacciamento con nuovo quadro

- Fornitura e posa in  opera dei cavi elettrici di alimentazione campo di eccitazione, campo di armatura, dinamo tachimetrica per il motore da 900 A

- Fornitura e posa in opera dei cavi elettrici di alimentazione campo di eccitazione, campo di armatura per il motore da 1200 A

2.1.3) PERCORSI E VIE CAVI

Le vie cavi saranno realizzate con i conduit attualmente installati, inoltre verranno installati nuovi conduit aperti per la realizzazione dell’alimentazione del motore da 1200 A

2.1.4) CAVI

Verranno forniti e posti in opera tutti i cavi destinati alle utenze. I cavi di energia per tensione superiore a 400V saranno del tipo FG7OR con tensione di isolamento  0,6/1Kv. I cavi destinati a segnalazione e comando saranno del tipo FROR con tensione di isolamento 450/750 V

2.1.5) SOFTWARE

- Fornitura del software di comando e controllo sistema

2.1.6) MESSA IN SERVIZIO

Per la messa in servizio del sistema occorreranno circa 2 giorni

2.1.7) CABINA ELETTRICA

Cabina elettrica, comprendente:

- Fornitura e posa in opera di una cella di MT con interruttore SF6

- Fornitura e posa in opera di un trasformatore MT/BT 3,6/0,4 Kv 800Kva

- Fornitura e posa in opera di un quadro di rifasamento automatico

- Collegamenti elettrici

3) AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software

- Schemi elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura  punti 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6  è la seguente:

Totale a corpo    €  52.000,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura  punto 2.1.7  è la seguente:

Totale a corpo    €  30.300,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl