Spett.le

SOFIR ITALIA s.r.l.

Via Oroboni, 29

20161 Milano

### Frosinone,  02/04/2012

Offerta: 2012_0268

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

SOFIR ITALIA s.r.l.

- ……………….

- …………………….

Modifiche hardware e software sovraccarico presse L90 Pomigliano

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Modifica hardware PLC di tutte le presse della linea 90

- Modifica software PLC e OP di tutte le presse della linea 90

Le presse in oggetto sono equipaggiate con cpu Siemens tipo 315F. Dai dati rilevati, il tempo ciclo delle cpu è molto elevato a causa della tipologia della cpu, del programma realizzato e della comunicazione.

Per eliminare completamente il problema si dovrebbero sostituire integralmente tutte le cpu con costi elevati (tra i 23 e i 25 mila euro).

Una soluzione molto più economica è quella di modificare ilo software attuale dei plc per abbassare il tempo ciclo durante la movimentazione della macchina, modificare il software dell’op per eliminare tutte le curve di visualizzazione che non hanno alcun significato (non possono funzionare) e quindi abbassare il carico di comunicazione; installare una nuova cpu Vipa con 8DI e 8DO, inserendo sulla stessa la scheda analogica attualmente installata sul Siemens. In questo modo la nuova cpu verificherebbe il sovraccarico con un tempo ciclo di circa 2-3ms, trasmetterebbe  i dati in profibus al plc siemens e all’op e comandando direttamente due contattori ausiliari bloccherebbe la frizione.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostri schemi elettrici

1.2 )  Software presse

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione del software delle due presse in oggetto complete di pannello operatore.

2.1) DESCRIZIONE FORNITURA

La fornitura si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1) HARDWARE

- Fornitura di 6 cpu Vipa tipo Speed 7 complete di 8DI, 8DO, connettori di comunicazione

- Fornitura di 12 contattori di comando frizione

2.1.2) SOFTWARE

- Modifica software attuale PLC delle presse per eliminazione gestione sovraccarico e abbassare il tempo ciclo

- Realizzazione software nuove cpu

- Modifica software OP delle presse per l’eliminazione di pagine e variabili non occorrenti

2.1.2) MESSA IN SERVIZIO

- Installazione software modificato PLC e OP e prove di funzionamento (3 giorni) di cui due sono recuperati dal lavoro di realizzazione software sovraccarico

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

4) ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Installazioni elettriche e meccaniche

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati dai Vostri tecnici.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico:

- Software PLC

- Software OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 8.440,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: 60/90gg dalla consegna con BB

Validità offerta: 60gg

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl