Spett. Le

Agenzia Industrie Difesa

Stabilimento Militare Propellenti

Corso Trieste 1

03035 Fontana Liri (FR)

### Frosinone,  10/03/2017

Offerta: 2017_0178

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Agenzia Industrie Difesa  Stabilimento Militare Propellenti

- ……………….

- …………………….

Intervento di messa in sicurezza degli impianti di aspirazione in zone e reparti ad alto rischio esplosione

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Posa in opera di due aspiratori di VS fornitura

- Fornitura e posa in opera di tutti gli accessori per l'installazione degli stessi

- Messa in servizio presso VS stabilimento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  sopralluogo presso VS azienda

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) IMPIANTO ASPIRAZIONE BOX PROVA ESPLOSIVO

Il box è interessato da un impianto di aspirazione obsoleto ed inefficiente per il quale si dovrà intervenire con le seguenti attività:

- Attendere la messa in sicurezza dell’area con bonifica della stessa per l’inizio dei lavori

- Smontaggio dell’aspiratore esistente installato all’esterno del locale su parete laterale, con consegna ai responsabili di reparto per lo smaltimento, con utilizzo di scale

- Smontaggio della struttura metallica che sosteneva il vecchio aspiratore

- Ritiro del nuovo aspiratore inox ATEX dal magazzino di stoccaggio materiali, con relativi raccordi e tubazioni dell’impianto aeraulico e trasporto presso la nostra sede

- Modifica e ricondizionamento della struttura metallica con adattamento della stessa al nuovo aspiratore, con saldature, spazzolatura, mano di anti ruggine e mano di smalto a coprire ai cromati di zinco

- Costruzione del raccordo di adattamento della bocca aspirante del nuovo ventilatore con il raccordo dell’impianto del box

- Costruzione del raccordo di adattamento della bocca premente del nuovo ventilatore con il raccordo del camino di espulsione fumi e inserimento della presa campione per il controllo emissioni in atmosfera, recuperata dal vecchio camino

- Rimontaggio in loco della nuova struttura, del nuovo aspiratore, e dei raccordi della bocca aspirante e del camino sulla bocca premente con inserimento sulla struttura metallica di n.4 supporti in gomma antivibranti

2.1.2 ) IMPIANTO ELETTRICO ASPIRATORE BOX PROVA ESPOLSIVO

L’aspiratore dei cui alla voce “A” è alimentato con un impianto non a norma, prevediamo pertanto se ritenete di realizzarlo, un nuovo impianto con le seguenti attività:

- Scollegamento elettrico in assenza di tensione dell’impianto di alimentazione dell’aspiratore esistente

- Sfilaggio cavi e smontaggio cavidotto

Realizzazione cavidotto nuovo dall’interruttore esistente in PVC autoestinguente IP65 fino al limite della parete che da all’esterno

- Installazione di un cavidotto a norma ATEX con installazione dei seguenti materiali:

  - n° 1 giunto antideflagrante in linea da 3/4

  - mt. 3 tubazione in acciaio zincato mannesman da ¾ corredata di raccordi filettati antideflagranti

  - n° 1 interruttore sezionatore sottocarico da esterno a norme ATEX da installare sulla struttura del nuovo aspiratore

  - mt. 8 cavo 4x2,5mmq FG7 corredato di capicorda

  - mt. 1 guaina antideflagrante da ¾ di raccordo e collegamento cavidotto-motore

  - Certificazione ATEX per la realizzazione dell’impianto

Il tutto compreso di accessori di fissaggio

2.1.3) IMPIANTO ASPIRAZIONE REPARTO PRODUZIONE PROPELLENTE

Il reparto è interessato da un impianto di aspirazione obsoleto per il quale si dovrà intervenire con le seguenti attività:

- Attendere la messa in sicurezza dell’area con bonifica della stessa per l’inizio dei lavori

- Smontaggio dell’aspiratore esistente installato all’esterno del locale in alto sottotetto, con consegna ai responsabili di reparto per lo smaltimento, con utilizzo di ponteggi componibili e scale a libretto e utensili

- Smontaggio della struttura metallica che sosteneva il vecchio aspiratore con consegna ai responsabili di reparto per lo smaltimento

- Ritiro del nuovo aspiratore inox ATEX dal magazzino di stoccaggio materiali, con relativi raccordi e tubazioni dell’impianto aeraulico e trasporto presso la nostra sede

- Costruzione della nuova struttura metallica con adattamento alla stessa del nuovo aspiratore, con saldature, spazzolatura, mano di anti ruggine e mano di smalto a coprire ai cromati di zinco

- Costruzione del raccordo di adattamento della bocca aspirante del nuovo ventilatore con il raccordo dell’impianto esistente

- Costruzione del raccordo di adattamento della bocca premente del nuovo ventilatore con il raccordo del camino di espulsione fumi e inserimento della presa campione per il controllo emissioni in atmosfera, recuperata dal vecchio camino

- Preparazione dei tiranti di supporto della nuova struttura metallica con fornitura e posa in opera dei seguenti materiali:

  - n.   4 barre filettate M18 da 1mt. di lunghezza

  - n.   8 piastre in ferro da 5mm di spessore opportunamente verniciate

  - n. 16 dadi M18

- Realizzazione di fori di passaggio sul muro per l’iInstallazione del materiale di cui alla precedente voce con relativi accessori di fissaggio

- Rimontaggio in loco della nuova struttura, del nuovo aspiratore, e dei raccordi della bocca aspirante e del camino sulla bocca premente con inserimento sulla struttura metallica di n.4 supporti in gomma antivibranti

- Ricollegamento dell’impianto elettrico esistente

- Smontaggio ponteggi e pulizia area di lavoro

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico e meccanico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Eventuali interventi meccanici ed elettrici sulla macchina in oggetto

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Dichiarazione di conformità montaggi

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.1  è la seguente:

Totale a corpo  € 2.750,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.2  è la seguente:

Totale a corpo  € 1.150,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punto 2.1.3  è la seguente:

Totale a corpo  € 4.450,00 + IVA

Oneri di sicurezza per l'intero lavoro € 550,00 + IVA

Pagamento: da concordare in fase d'ordine

Consegna: franco presso VS sede

##### Tempo consegna:  da concordare in fase d'ordine

##### Validità offerta:  90gg

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl