RULLI ALIMENTATORE CESOIA 1.4.21

IEG E112 M-J   KW7  N°33203

ARM. resistenza 3.4 Ohm,  Isol. 108Mohm,

ECC.  resistenza 96.8 Ohm, Isol. 250Mohm,

Corto ARM.-ECC 358 Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORIUSCITAPRESSA 3.1.01

IEG E112 M-G   KW 11  N°33201 N°REM 13246

ARM. resistenza 3.6 Ohm,  Isol. 167Mohm,

ECC.  resistenza 94.2 Ohm, Isol. 290Mohm,

Corto ARM.-ECC 400 Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREI LATERALI 3.2.01

IEG D132S   KW 18  N°33220

ARM. resistenza 1.1 Ohm,  Isol. 100Mohm,

ECC.  resistenza 74.8 Ohm, Isol. 400Mohm,

Corto ARM.-ECC 500 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONE RULLIERE TAVOLA ROTANTE 3.3.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33198

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 250Mohm,

ECC.  resistenza 92.8 Ohm, Isol. 400Mohm,

Corto ARM.-ECC 700 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45 NSK Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONENASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA POSTERIORE 3.4.01

IEG E 112 M-O   KW 11  N°33202

ARM. resistenza 3.9 Ohm,  Isol. 170Mohm,

ECC.  resistenza 99 Ohm, Isol. 450Mohm,

Corto ARM.-ECC 600 Mohm.

N°4 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 24)

(OK)

ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE 3.5.01

IEG D 132 H   KW 18  N°33227

ARM. resistenza 3 Ohm,  Isol. 60Mohm,

ECC.  resistenza 74.8 Ohm, Isol. 350Mohm,

Corto ARM.-ECC 400 Mohm.

N°4 spazzole Misure (10 x 16 x 35) il tipo non c’è scritto.

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

MOTORE PRINCIPALE

IEG DH 180 LK   KW 81  N°43744

ARM. Resistenza 0.3 Ohm,  Isol. 800Mohm,

ECC.  resistenza 36.3 Ohm, Isol. > 2000Mohm,

Corto ARM.-ECC  > 2000 Mohm.

N°8 spazzole Tp. SA45 Misure (12.5 x 32 x 40)

COLLETTORE LEGGERMENTE USURATO

ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE 3.6.20

IEG E 100 M-O   KW 5  N°33197

ARM. Resistenza 4.7 Ohm,  Isol. 150Mohm,

ECC.  resistenza 93 Ohm, Isol. 350Mohm,

Corto ARM.-ECC  400 Mohm.

N°8 spazzole Tp. EG571 Misure (10 x 16 x 25)

(OK)