CARRELLO 2 SINISTRO MB2   MOTORI 9-10

Tp. E100 S     KW4  TARGHE NON LEGGIBILI E MOTORI NON ISPEZIONATI. ARMATURE IN SERIE

ARM. morsettiera X4 morsetti 11-12   resistenza 3.1 Ohm,  Isol. 150Mohm,

ECC. M9 morsettiera  X4  morsetti 7-8  resistenza 118 Ohm, Isol. 230Mohm,

ECC. M10 morsettiera  X4  morsetti 9-10  resistenza 117 Ohm, Isol. 290Mohm,

Corto ARM.-ECC 280 Mohm.

(OK)