RULLIERA TAVOLA IMPILATORE LATERALE

IEG E100 M-O   KW5  N°33011

ARM. morsettiera X5 morsetti 1-2   resistenza 4.1 Ohm,  Isol. 650Mohm,

ECC. morsettiera  X5 morsetti 5-6  resistenza 93.2 Ohm, Isol. > 800Mohm,

Corto ARM.-ECC > 1150 Mohm.

N°4 spazzole Tp. SA45  Misure (10 x 16 x 23)

MOTORE MOLTO SPORCO SI CONSIGLIA REVISIONE