- Motore (M1) WEG Tp.315S/M-4   N°14NOV07 OC52731      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3

N°2 Pompe PARKER Tp.PV270R2L1T1N001X5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 HOm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICA PTC 131 Ohm

NOTE: