- Motore (M1) WEG Tp.315S/M-4   N°20NOV08 1003539388   KW160      Giri 1485

CUSCINETTI:  6319/C3,     6316/C3   AVVIAMENTO SOFT START

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R1L1MMNUPMX5888

N°1 Pompa PARKER Tp.PV270R2L1T1NUPMX5888

- ISOLAMENTO A 1000 VOLT: >1999 MOhm

- RESISTENZA OHMICA PER FASE:0.1 Ohm

- ASSORBIMENTO:

- TERMICA PTC 180 Ohm

NOTE: