MOTORE PRINCIPALE LINEA 4 NUOVA MECFOUND

- Motore molto sporco di olio

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 42  Tp.EG319P

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 220MΩ a 1000V.   Resistenza 10.6Ω

- Armatura: Isolamento 25MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 280MΩ a 1000V

- Cuscinetti 6321,    6321.