MOTORE PRINCIPALE LINEA 5

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole 12.5 x 32 x 24  Tp.EG319P (Spazzole usurate)

- Filtro ventilatore da sostituire + telaio di fissaggio ventilatore lesionato in un punto.

- Eccitazione: Isolamento 78MΩ a 1000V.   Resistenza 36.2Ω

- Armatura: Isolamento 2MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 85MΩ a 1000V

- Cuscinetti NU313,    6311.

INVIATO IN RIPARAZIONE