MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA (M3,1,01)

- Collettore rovinato da una molla premispazzola.

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 2MΩ a 1000V.   Resistenza 92.8Ω

- Armatura: Isolamento 0.5MΩ a 250V.

- Corto Eccitazione – Armatura 180MΩ a 1000V

MOTORE INVIATO IN REVISIONE