MOTORE ROVETTA 4

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (6.25+6.25) x 32 x 26.   Tp. IS21

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento >1999MΩ a 1000V.   Resistenza 74.7Ω

- Armatura: Isolamento 345 MΩ a 1000V.

- Corto Armatura-Eccitazione >1999 MΩ

- Cuscinetti NU313/C3.    6313/C3.

- Problemi di surriscaldamento.

INVIATO IN RIPARAZIONE