- MOTORE PRINCIPALE LINEA 3 NUOVA MECFOUND

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 46  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 145MΩ a 1000V.   Resistenza 9.6Ω

- Armatura: Isolamento 5MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 180MΩ a 1000V

- Cuscinetti 6321,    6321.

SI CONSIGLIA REVISIONE URGENTE

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M42) LINEA 3

- Armatura: Isolamento 140MΩ a 1000V.  Resistenza 0.3Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M43) LINEA 3

- Armatura: Isolamento 84MΩ a 1000V.  Resistenza 0.4Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M44) LINEA 3

- Armatura: Isolamento 144MΩ a 1000V.  Resistenza 0.4Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE PRINCIPALE LINEA 4 NUOVA MECFOUND

- Motore molto sporco di olio

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 42  Tp.EG319P

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 220MΩ a 1000V.   Resistenza 10.6Ω

- Armatura: Isolamento 25MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 280MΩ a 1000V

- Cuscinetti 6321,    6321.

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M42) LINEA 4

- Armatura: Isolamento 90MΩ a 1000V.  Resistenza 0.4Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M43) LINEA 4

- Armatura: Isolamento 91MΩ a 1000V.  Resistenza 0.4Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE SERVOMAC Tp.MPF200/15/1231 (M44) LINEA 4

- Armatura: Isolamento 94MΩ a 1000V.  Resistenza 0.4Ω

N.B. NON ACCESSIBILE PER ISPEZIONE SPAZZOLE

- MOTORE PRINCIPALE LINEA 5

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole 12.5 x 32 x 24  Tp.EG319P (Spazzole usurate)

- Filtro ventilatore da sostituire + telaio di fissaggio ventilatore lesionato in un punto.

- Eccitazione: Isolamento 78MΩ a 1000V.   Resistenza 36.2Ω

- Armatura: Isolamento 2MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 85MΩ a 1000V

- Cuscinetti NU313,    6311.

INVIATO IN RIPARAZIONE

- MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO LATERALE (M,3,2,01) LINEA 5

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole 10 x 25 x 31  Tp.E14D

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 1MΩ a 1000V.   Resistenza 74Ω

- Armatura: Isolamento 8MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 10MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE

- MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI AEREO POSTERIORE (M3,5,01) LINEA 5

- Motore molto sporco di olio

- Misura spazzole 10 x 25 x 35  (Non c’è il tipo scritto sulla spazzola)

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 1MΩ a 1000V.   Resistenza 73.6Ω

- Armatura: Isolamento 5MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 7MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE

- MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA POSTERIORE (M3,4,01) LINEA 5

- Motore molto sporco

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 300MΩ a 1000V.   Resistenza 97.5Ω

- Armatura: Isolamento 90MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 250MΩ a 1000V

NB: Portaspazzole a massa diretta, migliorato dopo soffiaggio.

SI CONSIGLIA REVISIONE

- MOTORE ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA (M3,1,01) LINEA 5

- Collettore rovinato da una molla premispazzola.

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 2MΩ a 1000V.   Resistenza 92.8Ω

- Armatura: Isolamento 0.5MΩ a 250V.

- Corto Eccitazione – Armatura 180MΩ a 1000V

MOTORE INVIATO IN REVISIONE

- MOTORE ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE (M3,3,20) LINEA 5

- Misura spazzole 10 x 16 x 24  Tp.NKF

- Filtro ventilatore da sostituire (Cavi alimentazione ventilatore scollegati)

- Eccitazione: Isolamento 140MΩ a 1000V.   Resistenza 92Ω

- Armatura: Isolamento 8MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 155MΩ a 1000V.

- MOTORE ROTAZIONE RULLIERA TAVOLA ROTANTE (M3,6,20) LINEA 5

- Motore molto sporco

- Misura spazzole 10 x 16 x 25  Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 2MΩ a 1000V.   Resistenza 92.4Ω

- Armatura: Isolamento 11MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 12MΩ a 1000V

SI CONSIGLIA REVISIONE

- MOTORE RULLI ALIMENTAZIONE CESOIA(M1.4.21) LINEA 5

- Misura spazzole 10 x 16 x 24 Tp.EG571

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 6MΩ a 1000V.   Resistenza 95Ω

- Armatura: Isolamento 70MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura 65MΩ a 1000V

- MOTORE PRINCIPALE LINEA 6

- Un portaspazzole della dinamo tachimetrica si muove in senso assiale rispetto al collettore

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (12.5+12.5) x 32 x 37

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento 208MΩ a 1000V.   Resistenza 45Ω

- Armatura: Isolamento 19 MΩ a 1000V.

- Cuscinetti NU313.    6311.

SI CONSIGLIA REVISIONE URGENTE

- MOTORE ROVETTA 4 ( LINEA 8 )

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (6.25+6.25) x 32 x 26.   Tp. IS21

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento >1999MΩ a 1000V.   Resistenza 74.7Ω

- Armatura: Isolamento 345 MΩ a 1000V.

- Corto Armatura-Eccitazione >1999 MΩ

- Cuscinetti NU313/C3.    6313/C3.

- Problemi di surriscaldamento.

INVIATO IN RIPARAZIONE

- MOTORE ROVETTA 5 ( LINEA 8 )

- Motore molto sporco di olio con collettore e spazzole impregnate

- Misura spazzole (6.25+6.25) x 32 x 34

- Filtro ventilatore da sostituire

- Eccitazione: Isolamento >1999MΩ a 1000V.   Resistenza 77.1Ω

- Armatura: Isolamento 23 MΩ a 1000V.

- Corto Eccitazione – Armatura >1999 MΩ a 1000V

- Cuscinetti NU313/C3.    6313/C3.

- Mancano le spazzole su un braccio portaspazzole.

- Sul motore sono montate spazzole di 2 tipi.

INVIATO IN RIPARAZIONE