SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  20/03/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.      Prodotto: Collettore Vestas N.16/18 comm.2018/0058

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1139,4 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1165,6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1207,3 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1265,7 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1270,6 |
| Anello K - M | MΩ 1226.5 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    20/03/2018