SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  06/04/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.      Prodotto: Collettore Vestas N.21/18 comm.2018/0173

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1158,8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1194,0 |
| Anello 3 - K | MΩ 1196,6 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1349,5 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1325,1 |
| Anello K - M | MΩ 1315,8 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    06/04/2018