SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  16/05/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.  Prodotto: Collettore nuovo asolato Vestas N.27/18 comm.2018/0259

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1175,5 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1168,0 |
| Anello 3 - K | MΩ 1190,0 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1279,3 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1266,3 |
| Anello K - M | MΩ 1296,4 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    16/05/2018