SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  23/05/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.  Prodotto: Collettore nuovo asolato Vestas N.32/18 comm.2018/0279

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1189,8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1202,8 |
| Anello 3 - K | MΩ 1247,6 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1273,9 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1331,7 |
| Anello K - M | MΩ 1347,8 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    23/05/2018