SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  23/05/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.  Prodotto: Collettore nuovo asolato Vestas N.33/18 comm.2018/0279

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1186,6 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1203,5 |
| Anello 3 - K | MΩ 1213,2 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1325,0 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1315,0 |
| Anello K - M | MΩ 1366,1 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    23/05/2018