SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Patrica  08/05/2018

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.      Prodotto: Collettore Vestas N.CA-3784 comm.2018/0242

Isolamento anelli verso terra a 2.5 KV per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1091,0 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1113,1 |
| Anello 3 - K | MΩ 1174,4 |

Corto circuito fra anelli a 2,5 KV per 60 secondi.

| Anello L - M | MΩ 1207,0 |
| --- | --- |
| Anello L - K | MΩ 1246,9 |
| Anello K - M | MΩ 1270,0 |

Collaudatore:   Roberto Iacoucci                Data:    08/05/2018