|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0499** | **Codice R.E.M**  | **9635** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **BURGO GROUP SORA S.P.A.**  | Data : 06/02/2020 11:04:40 |
| Prog. N^ 340 | ANSALDO N355W4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **11.232** | 180.00 | a | 260.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 570.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **11.232** | 180.00 | c | 260.00 | rpm | 1476 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **70.8**  | **0.00**  | **42.5** |
| **72.2°** | **70.5°** | **253.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.0**  | **0.0**  | **1.6** |
| **324.4°** | **325.5°** | **144.1°** |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta