|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0274** | **Codice R.E.M** | **10597** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Burgo Sora** | | Data : 27/05/2019 08:05:42 |
| Prog. N^ 40 | VEM SPEH 225M6 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **18.270** | 80.00 | a | 255.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 360.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | **18.270** | 80.00 | c | 100.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **34.0** | **0.00** | **59.4** |
| **72.1°** | **36.7°** | **17.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.8** | **0.0** | **1.5** |
| **27.0°** | **86.3°** | **126.2°** |

Velocità di misura = 467 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia e ventola