|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** | | |
| Cliente : **BURGO SORA** | | Data : 09/09/2019 10:21:21 |
| Prog. N^ 208 | VENTOLA DIAMETRO 630 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.294** | 280.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 110.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **0.837** | 280.00 | c | 425.00 | rpm | 1600 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **90.05** | **0.00** | **34.28** |
| **256.5°** | **278.9°** | **7.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.92** | **0.00** | **0.42** |
| **148.9°** | **121.9°** | **37.1°** |

Velocità di misura = 511 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura con puleggia e asse proprio