|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0126** | **Codice R.E.M** | **14487** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARIND** | | Data : 14/02/2019 14:05:47 |
| Prog. N^ 13 | MARELLI G3L180M | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **7.597** | 75.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 330.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **5.180** | 110.00 | c | 250.00 | rpm | 2095 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **23.21** | **0.00** | **10.15** |
| **222.3°** | **229.4°** | **38.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.98** | **0.00** | **2.65** |
| **48.6°** | **139.3°** | **153.8°** |

Velocità di misura = 627 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia