|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **14141** | **Codice R.E.M** | **2018 0323** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE GUARCINO** | | Data : 11/05/2018 12:44:13 |
| Prog. N^ 950 | ANSALDO GH132M | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.349** | 60.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 225.00 | Peso | 60.00 |
| P2 | **5.079** | 75.00 | c | 165.00 | rpm | 1880 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **26.71** | **0.00** | **11.68** |
| **276.4°** | **263.6°** | **107.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.65** | **0.00** | **0.22** |
| **107.2°** | **40.6°** | **18.4°** |

Velocità di misura = 708 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta