|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0560** | **Codice R.E.M** | **12420** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **HYDRO** | | Data : 14/08/2019 10:33:22 |
| Prog. N^ 34 | RELIANCE C23S | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **5.190** | 90.00 | a | 160.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 300.00 | Peso | 90.00 |
| P2 | **5.190** | 90.00 | c | 210.00 | rpm | 2300 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.25** | **0.00** | **6.34** |
| **168.5°** | **358.7°** | **358.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.69** | **0.00** | **0.47** |
| **23.1°** | **39.0°** | **136.8°** |

Velocità di misura = 609 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura mezza chiavetta