|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0058** | **Codice R.E.M**  | **14464** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LT ALLUMINIO SRL**  | Data : 08/02/2019 09:07:43 |
| Prog. N^ 31 | Ventilatore Ferrari comm\_0058/2019 rem 14464 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.346** | 300.00 | a | 345.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 100.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **1.262** | 320.00 | c | 125.00 | rpm | 2955 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **34.49**  | **0.00**  | **30.77** |
| **123.0°** | **85.6°** | **305.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.37**  | **0.00**  | **0.42** |
| **37.1°** | **172.9°** | **206.0°** |

Velocità di misura = 400 rpm

Operatore: Roberto Iacoucci

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura ventilatore con albero adattato