|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0392** | **Codice R.E.M** | **14619** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **M.C. SRL** | | Data : 24/06/2019 14:59:51 |
| Prog. N^ 980 | VENTILATORE K2420 DIAM 480 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.155** | 210.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 115.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **0.805** | 210.00 | c | 470.00 | rpm | 2900 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.73** | **0.00** | **8.52** |
| **187.0°** | **22.7°** | **17.7°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.59** | **0.00** | **0.47** |
| **245.6°** | **216.2°** | **74.3°** |

Velocità di misura = 620 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia