|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0391** | **Codice R.E.M**  | **14618** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **M.C. SRL**  | Data : 17/06/2019 14:17:01 |
| Prog. N^ 147 | VENTILATORE DIAM 794 K2110 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.237** | 370.00 | a | 80.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 145.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **2.293** | 370.00 | c | 605.00 | rpm | 2550 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **48.12**  | **0.00**  | **48.83** |
| **6.2°** | **109.3°** | **183.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.25**  | **0.00**  | **0.64** |
| **128.1°** | **74.0°** | **64.9°** |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con asse e puleggia