R.E.M.  s.r.l.
Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR)
 Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 
 Email PEC: rem-motori@messaggipec.it  
Email : info@rem-motori.it ; amministrazione@rem-motori.it
Sito Internet: www.rem-motori.it
Verbale di Rilievo ValoriFinali Motore C.A.	Spett.le
Patrica, 	25/02/2019	MADE S.R.L.
	VIA TOR CHIESACCIA
	00134	ROMA	(	RM	)
Verbale n°	10168	Motore n°	5000014490	Matricola
Comm. n°	20190129	Specifiche:	MOTORE LEROY SOMER 3 LSV132SM1DP  N.912620010/001 KW.4,4-1,1  2800-695 
	G/min 10,2-4,7A  330V  CON FRENO  Mf50Nm 100V
	Cuscinetto Lato Comando  6208 2RS/C3	 Cuscinetto Lato opposto comando 6307 2RS/C3
NOTE:
Collaudo a vuoto: 
-8 poli: 380 Volt;  3,5 Ampere;  740 giri.
-2 poli: 380 Volt;  2,4 Ampere;  2990 giri.

Rilievo Valori freno:
100 Volt DC;  0,5 Ampere. Nm Freno:60
	MEGGER	PROVA RIGIDITA' V PER UN 
	RESISTENZA 	ISOLAMENTO 	 VOLT	1 MIN CEI-EN 60034-1:2000-10
	STATORICA Ω	VERSO MASSA Ω
	
	FASE U	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999	1000	Avv. Nuovo:
	FASE V	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999	 Avv. Riparato:
	FASE W	8P = 9,3 - 2P = 2,6	>1999	Avv. Revis.:	OK
	Altro:
	Temperatura 	19°C
		Vibrazione macchina (mm/sec)
	Lato Comando:	0,3
      Lato Opp. Comando:	0,3
	Giri/min.:	2990
	Grado Vibrazione:
	CUSCINETTO 	LATO COMANDO	LATO OPP. COMANDO	GIRI/min
	DBC/DBM 10--/--20
       		DBI:22		DBI:21	  2990                 		DBC:4		DBC:2
		DBM:13		DBM12	
	SURGE TEST	ESITO
	2E+1000	OK
	Firma Collaudatore
	ANGELO LISI
MOD 7C06	Pagina 1 di 1
R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers. - 
Reg. Imprese Frosinone n. 138995 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605