SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2019/0822  MATR. 70/19

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1071.2 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1046.1 |
| Anello 3 - K | MΩ 1082.6 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1157.8 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1218.2 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1223.9 |

Collaudatore:  Antony Stirpe                                               Data: 26/11/2019