SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2019/0211  MATR. 211/5

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1306,1 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1302,7 |
| Anello 3 - K | MΩ 1.321,5 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1480,7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1.526,1 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1.468,7 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 08//04/2019