SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2019/0408  MATR. 67/19

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1242.4 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1230.6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1226.2 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1401.4 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1417.1 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1413.7 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 26/11/2019