|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0365** | **Codice R.E.M** | **14604** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PM3** | | Data : 05/06/2019 09:40:47 |
| Prog. N^ 95 | GIRANTE 1 DIM200mm | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.612** | 65.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **1.224** | 65.00 | b | 80.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | **0.612** | 65.00 | c | 420.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00** | **66.73** | **0.00** |
| **0.0°** | **186.7°** | **0.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00** | **0.66** | **0.00** |
| **0.0°** | **225.8°** | **0.0°** |

Velocità di misura = 700 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibrato con asse adattato da pm3