|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019 0711** | **Codice R.E.M** | **20190711** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PM3** | | Data : 12/10/2019 09:15:08 |
| Prog. N^ 390 | VENTOLA DIAM 470 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.862** | 210.00 | a | 145.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 70.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **0.262** | 220.00 | c | 485.00 | rpm | 3000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.018** | **0.00** | **7.382** |
| **204.4°** | **271.1°** | **343.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.618** | **0.000** | **0.109** |
| **328.6°** | **326.3°** | **158.6°** |

Velocità di misura = 611 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:

Equilibratura ventola con asse REM