|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2019-0099** | **Codice R.E.M** | **14481** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ETEX BUILDING PERFORMANCE** | | Data : 05/02/2019 11:46:48 |
| Prog. N^ 83 | PIATTO MULINO DN 1400 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.591** | 650.00 | a | 265.00 | G | 2.50 |
| ST | **9.182** | 650.00 | b | 60.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **4.591** | 650.00 | c | 315.00 | rpm | 1200 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00** | **214.23** | **0.00** |
| **180.0°** | **235.0°** | **180.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.00** | **1.43** | **0.00** |
| **180.0°** | **191.5°** | **180.0°** |

Velocità di misura = 323 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura mulino con asse adatto