SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2020/0039  MATR. 76/20

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1053.1 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1092.4 |
| Anello 3 - K | MΩ 1126.9 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1266.7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1261.3 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1218.2 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 07/02/2020