SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2020/0091  MATR. 85/20

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1080.8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1127.6 |
| Anello 3 - K | MΩ 1123.2 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1176.6 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1232.1 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1251.7 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 18/03/2020