SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: MERSEN Italia S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2020/0134  MATR. 97/20

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 - L | MΩ 1320.8 |
| --- | --- |
| Anello 2 - M | MΩ 1331.8 |
| Anello 3 - K | MΩ 1323.6 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1473.7 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 M - K | MΩ 1502.4 |
| Anello 2-3 K - L | MΩ 1475.2 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 15/05/2020